PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

##### Cais do Apolo, 739, CEP 50.030-902 RECIFE-PE

Fones/FAX: (81) 2129.2027 / 2129.2028 / 3224.1564

CONCORRÊNCIA TRT6 nº 002/08

Processo nº 031/08

A Comissão Especial de Licitações do Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região, constituída pelo Ato TRT-GP nº 039/2008, de 18 de abril de 2008, torna público, para conhecimento dos interessados, que, nos termos da Lei nº 8.666/93, fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, designando o dia 19/06/2008, às 10:00 horas, no Salão Polivalente deste TRT 6ª Região (endereço supramencionado), para realização da sessão pública destinada ao recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta de preços. Na hipótese de não haver expediente nessa data, a reunião será realizada no primeiro dia útil subseqüente de funcionamento normal deste Órgão, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos.

- – OBJETO

1.1 – Contratação de empresa especializada em engenharia para a reforma do edifício sede deste TRIBUNAL Regional do Trabalho da 6ª REGIÃO.

- – DO ANEXOS

| ANEXO I - | Modelo de Declaração do cumprimento ao disposto no inc. V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93. |
| --- | --- |
| ANEXO II - | Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação |
| ANEXO III - | Projeto Básico e Especificações Técnicas do SMPF. |
| ANEXO IV - | Planilha de Custos Básicos do SMPF. |
| ANEXO V - | Plantas (elaboradas pelo SMPF) |
| ANEXO VI - | Especificações Técnicas e Planilha de Custos Básicos da Secretaria de Informática |
| ANEXO VII - | Minuta do Instrumento Contratual. |
| ANEXO VIII | Modelo da Declaração de Vistoria. |

2.1- As planilhas de Custo Básico constantes deste Edital (Anexos IV e VI) têm caráter meramente estimativo.

2.2 - Devem os representantes das empresas licitantes vistoriarem o local dos serviços e conferirem os dados constantes nos referidos demonstrativos orçamentários.

2.2.1 – A vistoria deverá ser agendada previamente junto ao Serviço de Manutenção e Planejamento Físico – SMPF pelo telefone: (81) 2129.2391, no horário das 10:00 h às 16:00 h.

2.2.2 - Eventuais diferenças nos quantitativos estimados verificadas durante a execução dos serviços (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta) serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada, que a este título não terá direito a indenização do contratante.

2.3 - Esclarecimentos técnicos acerca dos anexos III, IV e V poderão ser obtidos no SMPF (Serviço de Manutenção e Planejamento Físico), e do anexo VI na SI (Secretaria de Informática) (localizados no Edifício Sede do TRT 6ª Região – endereço infra-mencionado) ou por telefone (81)2129-2391 e (81)2129.2357, respectivamente, no horário de 10 às 16 h.

2.4 - Cópia dos Anexos III, IV, V e VI (projetos/plantas) estarão disponíveis, juntamente com o edital, na página do TRT (www.trt6.gov.br).

3.0. DA HABILITAÇÃO

3.1 - Para se habilitar ao certame, a empresa deverá apresentar a seguinte documentação:

3.1.1 - Documento de constituição jurídica da empresa: Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, (consolidado e/ou acompanhado de todas as alterações posteriores), em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores.

3.1.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova da diretoria em exercício, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

3.1.3 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND).

3.1.4 - Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF).

3.1.5 - Provas de regularidade relativa à Fazenda Federal:

3.1.5.1 - Relativa aos Tributos Federais.

3.1.5.2 - Relativa à Dívida Ativa.

3.1.6 - Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual.

3.1.7 - Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante.

3.1.8 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta.

3.1.8.1 - Os documentos devem estar registrados na Junta Comercial ou, em se tratando de sociedades civis, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

3.1.8.2 - As empresas criadas no exercício em curso devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

3.1.8.3 - A Análise de balanço para comprovação da boa situação financeira da empresa (qualificação econômico-financeira) considerará os índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes das fórmulas abaixo:

LG =  Ativo Circulante + Realizável a longo prazo

Passivo Circulante + Exigível a  longo prazo

LC =  Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG =                                Ativo Total  __________ .

Passivo Circulante + Exigível a  longo prazo

3.1.8.4 – Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação (exigida somente no caso da licitante apresentar resultado igual ou inferior a um nos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente ou Solvência Geral).

3.1.9 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo(s) distribuidor (es) da sede (matriz) da empresa licitante nos últimos 90 (noventa) dias, contados da data designada no preâmbulo deste edital.

3.1.10 - Declaração da empresa licitante de que não emprega mão-de-obra infantil, nos moldes do ANEXO I deste Edital, devidamente assinada pelo representante legal.

3.1.11 - Comprovação de Registro no CREA da empresa licitante e do responsável técnico pela execução dos serviços.

3.1.12 – Capacidade técnico-operacional. Um (01) ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, comprovando que a licitante executa ou executou serviços de vulto compatível com o do objeto ora licitado; que demonstre a sua capacidade para realização de serviços de obras civis, instalações elétricas, hidráulicas, telefônicas, lógicas, rede elétrica estabilizada; bem como que executou serviços com os seguintes quantitativos mínimos:

3.1.12.1 – 230 m²(duzentos e trinta metros quadrados) de piso porcelanato e ou granito, e

3.1.12.2 – 220 m²(duzentos e vinte metros quadrados) de parede de gesso acartonado.

3.1.13 – Capacidade técnico-profissional. Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data fixada no preâmbulo deste edital para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta, profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA da região competente, que comprove a execução de serviços similares, em vulto e tipologia, aos da presente licitação.

3.1.13.1 – No acervo técnico apresentado pela licitante deverá constar que o profissional executou obra/serviço em estruturas metálicas, de complexidade similar à passarela projetada para interligação entre o Edifício Sede e o Anexo I do TRT 6ª Região, componente do objeto da presente licitação.

3.1.13.2 – A comprovação do vínculo profissional far-se-á com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação de serviço, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio.

3.1.13.3 – A comprovação da capacidade técnico – operacional e técnico - profissional de tratam os subitens 3.1.12 e 3.1.13 poderão ser realizadas através do somatório de atestados.

3.1.14 - Declaração da empresa licitante de que vistoriou o local onde serão executados os serviços, objeto da presente licitação, devidamente assinada pelo responsável técnico da empresa, com o visto do SMPF - Serviço de Manutenção e Planejamento Físico deste Tribunal (Anexo VIII).

3.2 - A empresa licitante devidamente inscrita no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, regulamentado pela Instrução Normativa MARE nº 05, de 21/07/1995) poderá deixar de apresentar os documentos exigidos nos subitens 3.1.3 a 3.1.8, que serão comprovados por meio eletrônico.

3.2.1 - Se algum documento exigido para a habilitação constar no SICAF com a validade exaurida, poderá a empresa trazer, para juntada aos autos do processo, o referido documento atualizado, desde que ainda na sessão designada no preâmbulo deste edital, para abertura do (s) envelope (s) de habilitação.

3.2.2 - A empresa que pretender a substituição prevista no subitem 3.2 deste edital  deverá apresentar declaração (vide ANEXO II deste edital) de inexistência de fato impeditivo da habilitação e de ciência da obrigatoriedade de declarar a superveniência de tais fatos, assinada por seu representante legal, sob pena de inabilitação.

3.3 – Todos os documentos relacionados deverão ser apresentados, sob pena de inabilitação:

3.3.1 - legível e dentro do prazo de validade nele expresso (quando houver);

3.3.2 - se fotocópia, autenticada ou acompanhada do documento original; exceto para os documentos cuja autenticidade deva ser conferida por meio eletrônico.

3.4 – Os documentos de habilitação deverão ser apresentados dentro de envelope lacrado, timbrado por qualquer meio e identificado externamente: CP-TRT6 nº 06/07 – DOCUMENTAÇÃO.

3.5 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos requeridos no presente edital.

3.6 – Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no presente edital.

4.0 - DA PROPOSTA

4.1 - A proposta deverá estar contida em envelope lacrado, timbrado por qualquer meio e identificado: CC-TRT6 nº 02/08 – PROPOSTA, devendo ser datilografada ou digitada em papel timbrado da empresa licitante, com linguagem clara e objetiva, sem alternativas, rasuras, emendas ou entrelinhas, datada e assinada (cada lauda rubricada) pelo representante legal da empresa e deverá conter:

4.1.1 - Descrição completa do objeto cotado em conformidade com o Projeto Básico contido no ANEXO III deste Edital.

4.1.2 – Os preços unitários e totais por item e subitem, conforme planilhas orçamentárias constantes nos Anexos IV e VI do Edital, e, ainda, o preço global da proposta.

4.1.3 - Planilha Orçamentária, assinada pelo responsável técnico, conforme o estabelecido pela Lei nº 5.194/66 e Resolução CONFEA nº 282/83, discriminando os serviços relativos ao projeto; com detalhamento e especificações técnicas, quantitativos, preços unitários e preço total, especificando todo o material, equipamentos e/ou acessórios, se houver, a serem utilizados, com indicação das respectivas marcas, inclusive referências.

4.1.3.1 – A indicação da marca deverá ser precisa e única, sem alternativa e sem a utilização de termos genéricos, tais como: “ou similar”, “do tipo tal”, “padrão tal” e/ou “semelhante a”.

- 4.1.3.1.1 – A licitante poderá optar por apresentar relação de materiais e/ou equipamentos, constando as marcas e referências referidas nos subitens 4.1.3 e 4.1.3.1 para complementar sua proposta.

- 4.1.3.2 – Os valores deverão ser expressos em real (R$).

- 4.1.3.3 – A licitante deverá apresentar o BDI (Bonificação de Despesa Indireta) de forma analítica, com detalhamento dos percentuais dos seus componentes.

- 4.1.3.3.1 - A não apresentação do BDI na forma do subitem anterior, implicará a desclassificação da proposta.

- 4.1.3.4 – Considerar-se-ão inclusos no valor global da proposta: tributos, fretes e encargos, enfim, todas as despesas inerentes ao atendimento das condições contidas neste edital, no contrato (cuja minuta integra este edital – ANEXO VII) e na proposta.

- 4.1.3.5 – Em caso de erro de cálculos, prevalecerão as parcelas sobre o total (nas adições), prevalecerão os fatores sobre os produtos (nas multiplicações).

4.1.4 - Cronograma físico-financeiro da execução dos serviços, indicando as suas diversas etapas para efeito de medição, fiscalização e pagamento.

4.1.5 - Prazo de conclusão dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias a contar do Termo de Liberação expedido pelo Serviço de Manutenção e Planejamento Físico – SMPF do Contratante, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência do Contratante.

4.1.6 - O prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, (contados a partir da data marcada para a abertura dos procedimentos licitatórios).

4.1.7 - Dados cadastrais bancários (código e nome do banco e da agência, cidade e unidade federativa, número da conta).

4.1.7.1 - A conta indicada deve estar vinculada ao número de CNPJ constante dos documentos juntados aos autos por ocasião da habilitação.

4.1.8 - Dados do representante legal da empresa que assinará o contrato: nome completo, números do RG e do CPF, endereço e número(s) de telefone(s) e fac-símile do escritório.

4.2 – A omissão na proposta de preços dos subitens 4.1.1 a 4.1.4 implicará a desclassificação da proposta.

4.3 – A omissão dos prazos indicados nos subitens 4.1.5 e 4.1.6, não implicará a desclassificação das propostas, mas a aceitação tácita dos prazos neles indicados.

5.0 – DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:

5.1 - Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos de habilitação e propostas fora do prazo estabelecido neste Edital.

5.2 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação e efetuada as consultas necessárias quanto à situação das empresas.

5.2.1 - Caso a Comissão entenda necessário, poderá suspender a reunião para analisar os documentos e julgar a habilitação, designando, posteriormente, data e hora para continuidade dos procedimentos.

5.3 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes contendo as propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pelos membros da Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação.

5.4 - A Comissão manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os envelopes devidamente rubricados e lacrados. Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou após a desistência expressa em interpor recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos, as propostas das inabilitadas serão devolvidas às respectivas licitantes promovendo-se a abertura das propostas das empresas habilitadas, que serão rubricadas pela Comissão e pelas licitantes presentes.

5.5 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. A desistência injustificada ou não aceita pela Comissão (em face do disposto no art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93), sujeitará o licitante desistente às penalidades previstas nos incisos II e III do art. 87 do citado diploma legal.

5.6 - Das reuniões para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e propostas, serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todas as licitantes, as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação, devendo as atas ser assinadas pelos membros da Comissão e por todas as licitantes presentes.

6.0 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 - O conteúdo técnico das propostas será analisado pelo SMPF – Serviço de Manutenção e Planejamento Físico e pela SI - Secretaria de Informática.

6.2 - Será desclassificada a proposta:

6.2.1 – que for reprovada pela análise técnica de que trata o subitem 6.1 deste edital;

6.2.2 – que apresentarem valor manifestamente inexeqüíveis;

6.2.3 - que apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento;

6.2.4 - que contrariar disposição constante neste edital e/ou na Lei 8666/93;

6.2.5 - que previr majoração do preço cotado em razão de expectativa inflacionária;

6.2.6 - que apresentar custo opcional ou uma segunda opção;

6.2.7 - que não apresentar o BDI na forma do subitem 4.1.3.3.

6.2.8 – que apresentar valor global superior a R$ 2.175.000,00 (dois milhões, cento e setenta e cinco mil reais), conforme valor estabelecido no Projeto Básico, Anexo III, deste edital.

6.3 - A Comissão Especial de Licitação, em relação à licitante que ofertar o menor preço global, poderá efetuar a análise individual dos preços unitários cotados.

6.3.2.1 – caso se verifique a ocorrência de itens com preços superiores ao orçado nas Planilha de Custos Básicos deste edital (Anexos IV e VI), a licitante deverá apresentar relatório circunstanciado justificando a composição e os preços dos serviços;

6.3.2.2– caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas, a licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado por este Tribunal, sob pena de desclassificação da proposta.

6.4 - Será declarada vencedora a proposta que, atendendo a todos os requisitos constantes deste edital, tenha oferecido o MENOR PREÇO GLOBAL.

7.0 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

7.1 – Decairá o direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

7.2 – Qualquer cidadão poderá impugnar este ato convocatório, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 5(cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.

7.3 - A impugnação contra o presente edital será processada e julgada na forma e prazos previstos na Lei e Regulamento da Licitação na modalidade Concorrência, devendo ser protocolizada no Protocolo Geral deste Regional, cabendo à Comissão decidir sobre o assunto.

7.4 - Quando deferida a impugnação, a Comissão designará nova data para a realização do certame.

7.5 - A entrega dos envelopes de proposta e de habilitação, sem que tenham sido tempestivamente impugnados os termos do edital, implicará plena aceitação das condições estabelecidas.

8.0 – DOS RECURSOS

8.1 – Dos atos da Comissão Especial de Licitação e da Administração decorrentes da presente licitação, cabem recurso.

8.1.1 – O prazo para interposição de recurso contra o resultado do julgamento de habilitação e de propostas, será de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação.

8.1.2 - Interposto o recurso, o ato será comunicado aos demais licitantes que terão prazo de 5 (cinco) dias úteis para impugná-lo.

8.1.3 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.2 – As razões e contra-razões de recurso deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Especial de Licitações, protocolados junto ao Protocolo Geral, localizado na sede do Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região, localizado na Av. Cais do Apolo nº 739, Bairro: Recife Antigo, CEP:50.030-230  Recife/PE, em dias úteis, no horário de 8 às 17 horas, devendo a Comissão receber, examinar e, conforme o caso, submetê-los a autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.

9.0 - DA GARANTIA

9.1 - Como garantia da execução total e do fiel cumprimento do contrato, a empresa contratada oferecerá uma garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor global do contrato, e com validade para todo período de sua vigência, consoante o disposto no art. 56 da Lei nº 8.666/93.

9.1.1 - O comprovante deve ser apresentado ao Setor de Contratos do Serviço de Licitações da Secretaria Administrativa deste Tribunal, até 10 (dez) dias úteis após a ciência da assinatura do contrato.

9.1.1.1 - O descumprimento do prazo descrito no subitem anterior sujeita o licitante vencedor às penalidades previstas no item 13.0 deste Edital.

9.1.2 – Não será aceita a garantia que contenha cláusula de ressalva quanto á aplicação de sanção Administrativa.

9.1.3 - A garantia será adequada, se ocorrer alteração do valor do contrato, mantendo-se sempre o percentual supramencionado.

9.1.4 – Será exigida a prestação de garantia adicional na forma do §2º, do art. 48 da Lei nº 8.666/93.

9.2 - A garantia poderá ser utilizada pelo TRT para corrigir imperfeições verificadas na execução da obra e decorrentes de culpa, imperícia ou desídia da empresa contratada; cobrir multa aplicada pelo contratante e não recolhida pela empresa contratada, ou possível indenização a terceiro.

9.3 - O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela empresa contratada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da notificação.

9.4 - A garantia será devolvida, mediante solicitação da empresa contratada, após ser atestada (pelo SMPF) a conclusão da obra.

10.0 - DO CONTRATO

10.1 - Os termos contratuais constam da minuta que compõe o Anexo VII deste edital.

10.2 - O representante legal da empresa licitante deverá assinar o contrato em um prazo de até 05 (cinco) dias, contados da notificação para tal, nos termos do art. 64, 81 e 87 da Lei 8.666/93.

10.3 - O Gestor do contrato para acompanhar sua execução será a Diretoria do SMPF - Serviço de Manutenção e Planejamento Físico deste Tribunal, ou seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades previstas no art. 67 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

11.0- DO ORÇAMENTO

11.1 - As despesas correspondentes ao objeto licitado serão custeadas com dotação orçamentária proveniente dos Acordos de Cooperação Técnica firmados por este Tribunal com o BANCO DO BRASIL S/A e com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sob os protocolos nºs. 18.260/07 e 8.281/06, respectivamente.

12.0 – DO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado nos termos que constam na minuta de Contrato (ANEXO VII).

12.2 - Caso o contratante ultrapasse o prazo estipulado para pagamento, e desde que tenha dado causa ao atraso, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida por este Tribunal, entre o prazo acima referido e a data correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N  = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP  =  Valor da parcela a ser paga.

I      = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)      I = (6/100) 	I = 0,0001644

365	365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

12.2.1 – A compensação financeira prevista neste subitem será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

13.0 - DAS PENALIDADES

13.1 - Pelo não cumprimento total ou parcial de qualquer obrigação, de acordo com a Lei 8.666/93 (art.87), ficará a empresa licitante contratada sujeita às penalidades previstas no INSTRUMENTO CONTRATUAL, cuja minuta integra o ANEXO VII deste edital.

14.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração do TRT-6ª Região, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, do qual os licitantes serão cientificados.

14.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o TRT-6ª Região não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório, não sendo devida nenhuma indenização às empresas licitantes pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos relativos a esta Licitação.

14.3 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Especial de Licitações em conformidade com as disposições constantes da legislação citada neste edital.

14.4 - É facultado à CEL ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.

14.5 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes neste Regional.

14.6 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Comissão Especial de Licitações, sob pena de desclassificação/inabilitação.

14.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

14.8 - As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.9 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

14.10 - Quando notificada para receber de volta o envelope de habilitação, a empresa terá até 05 (cinco) dias para fazê-lo, implicando sua inércia autorização tácita para que a Comissão Especial de Licitações possa destruí-lo.

##### 14.11 - Cópias deste edital estarão afixadas nos quadros de aviso da Secretaria Administrativa e da Comissão Especial de Licitações, e será disponibilizado na internet na página eletrônica (“home page”) deste TRT (www.trt6.gov.br).

##### 14.12 – Quaisquer pedidos de esclarecimentos, informações adicionais quanto a interpretação do presente edital e anexos, deverão ser dirigidas à Comissão Especial de Licitação por meio eletrônico, no endereço cpl@trt6.gov.br, ou por escrito e protocolado junto ao Serviço de Cadastramento Processual, localizado no Edifício sede do TRT da 6ª Região, no Cais do Apolo, 739, Edifício Sede, CEP 50.030-902, Recife – PE, no horário do expediente do Fórum, das 08 às 17 horas.

14.13 – Fica eleito o foro da Justiça Federal em Recife, Seção Judiciária de Pernambuco para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital.

Recife(PE),       de              de 2008

| Ana Lylia Farias Guerra | Carlos Eduardo Albuquerque Mello | Aurelaide de Souza N. Menezes |
| --- | --- | --- |
| Membro Presidente CEL | Membro da CEL | Membro da CEL |

ANEXO I

Modelo da declaração, conforme decreto nº 4.358 (de 05/09/2002).

DECLARAÇÃO

Ref.: CP nº 02/08 – Proc. TRT nº 031/2008

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________________e do CPF nº _________________,  DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93), que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz  (     )

(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(local e data)

_______________, ___ de _____________ de ______

(representante legal, nome e assinatura)

________________________________

Deve ser apresentado e juntado aos autos, documento que comprove que a pessoa física que assina a declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO II

D E C L A R A Ç Ã O A empresa ________________________, CNPJ: ____________, por intermédio do seu representante legalmente habilitado para tal, o(a) Sr(a). ____________________________, portador(a) da cédula de identidade de nº ___________ (expedida por _____________________) e do CPF nº _________________, declara, sob as penas da lei, para fins de participação no procedimento licitatório CP nº 02/08 – Proc. TRT nº 031/2008, que não existe fato impeditivo de sua habilitação ao certame, estando ciente da obrigação de declarar a superveniência de tais fatos. (Local e data)__________________, _______de__________________de____________ _____________________________ (assinatura do representante legal)

Deve ser apresentado e juntado aos autos, documento que comprove que a pessoa física que assina a declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO III

PROJETO BÁSICO  E  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO BÁSICO

1- OBJETO:

Contratação de empresa construtora para realização dos serviços de reforma no Edifício-Sede para funcionamento dos gabinetes dos Desembargadores e demais setores da área judiciária do Tribunal, conforme o especificado neste Projeto Básico.

2- LOCAL:

Avenida Cais do Apolo  , nº 739, Cais do Apolo, Recife-PE.

3- JUSTIFICATIVA:

Em virtude da transferência da área administrativa do Tribunal para o Edifício-Anexo, foram liberadas áreas no Edifício-Sede, possibilitando o desenvolvimento de projeto arquitetônico para adequadas instalações dos gabinetes dos Desembargadores e demais setores da área judiciária, solucionando a carência de espaço físico prejudicial ao regular desenvolvimento das atividades jurisdicionais do TRT da 6ª Região.

4- SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Todos os trabalhos da obra de reforma encontram-se discriminados nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, constando sumariamente dos seguintes serviços:

- Elaboração dos projetos complementares necessários para a reforma.

- Organização do canteiro de obras.

- Revestimentos em cerâmica e porcelanato.

- Instalação de peças em mármore e granito .

- Instalações elétricas

- Instalações de informática.

- Instalações de telefonia.

- Instalações hidro-sanitárias.

- Instalações de Forros.

- Pintura.

- Marcenaria.

- Instalação de divisórias de madeira e gesso.

- Instalações de luminárias

- Esquadrias em alumínio, vidro e madeira.

- Estrutura e coberta da passarela que interligará os edifícios Sede e Anexo I.

- Alvenarias.

- Impermeabilizações.

5- IMPACTO AMBIENTAL DA OBRA

Considerando tratar-se de reforma em imóvel existente e sem alterações no tipo de uso, não existem reflexos na infra-estrutura urbana existente.

6- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

              - O prazo de execução da obra de reforma no Edifício-Sede é de 180 (cento e oitenta) dias.

7- DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS

              - Fazem parte do presente Projeto Básico os documentos técnicos elaborados pelo Setor de Projetos-SEPRO do SMPF e a seguir relacionados:

- Projeto arquitetônico.

- Plantas de especificações das instalações

- Plantas de detalhes construtivos

- Caderno de especificações técnicas

- Planilhas orçamentárias com custos estimativos

8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços  rigorosamente de acordo com as Especificações Técnicas, com os Projetos e demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

- Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18.

- A contratada ficará obrigada a empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta.

- As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e expressa pela Fiscalização.

- Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

- Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

- Deverá ser registrada a obra no CREA, cuja cópia da ART deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução da obra, e matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante deverá também ser entregue à fiscalização.

9- ENTREGA DA OBRA

A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS.

RICARDO RANGEL ARAÚJO

Diretor do Serviço de Manutenção

e Planejamento Físico

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01. Disposições Preliminares

01.01. Este Caderno de Especificações trata dos serviços de: Reforma definitiva de parte do PAVIMENTO TÉRREO (sala dos equipamentos servidores da Secretaria de Informática), parte da SOBRELOJA (gabinetes de juízes e Salão do mezanino), 1º, 2º, 3º, 4º PAVIMENTOS TIPO, 5.º PAVIMENTO (passarela de ligação entre os prédios), a serem executados no Edifício Sede do TRT da 6.ª Região, localizado na Av. Cais do Apolo, 739, bairro do Recife, Recife-PE.

01.02. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificações Técnicas, com os Projetos, com as Disposições Gerais e com os demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

01.03. Em caso de possíveis dúvidas na interpretação da Planilha de Custo Básico e do projeto arquitetônico prevalecem as presentes Especificações Técnicas.

01.04. Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles os EPIs (equipamentos de proteção individual), e de proteção coletiva que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18 e NR 10, e demais NR´s relacionadas a presente obra.

0l.05. A contratada ficará obrigada a empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta.

0l.06. As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e expressa pela Fiscalização.

01.07. Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente autorizado por escrito pela Fiscalização.

01.08. Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

01.09. Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter, durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

01.10. Os serviços deverão ser executados em horário comercial, podendo, a critério da contratada e tudo por sua própria conta e risco, serem executados em horário noturno, em fins de semana e em feriados, no intuito de garantir o cumprimento do cronograma físico da obra. No caso de extensão do horário dos trabalhos, a contratada deverá avisar expressamente o TRT, com antecedência mínima de 02(dois) dias úteis, sobre sua intenção, discriminando as datas e o horário a serem utilizados para execução dos serviços.

Neste mesmo documento, a contratada deverá relacionar os nomes e respectivos números da RG de todos os operários, encarregados, engenheiros, sócios, prestadores de serviços, etc., que trabalharão na obra naqueles dias previamente programados, sob pena de terem seu acesso ao local da obra proibido pelo Setor de Segurança do TRT.

Será de responsabilidade da Contratada a providência de iluminação das áreas externas nos locais onde estiver trabalhando, de modo a possibilitar a realização dos serviços durante a noite. A contratada poderá optar pela programação antecipada do horário extra de trabalho pelo período que achar conveniente, desde que antecipadamente comunicado ao TRT, nos moldes do que foi acima definido.

Caso a obra, a critério da contratada, e sob sua total responsabilidade, seja executada por equipes diferentes, distribuídas em turnos distintos de trabalho, a contratada deverá apresentar, antecipadamente, ao SMPF do TRT, a cópia do documento da homologação pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil, regulamentando o horário de trabalho diferenciado.

01.11. Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento de acordo com a legislação.

01.12. A obra deverá ser registrada no CREA-PE, bem como o(s) profissional(ais) responsáveis, cujas cópias das ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica), deverão ser entregues ao SMPF do TRT, no início dos serviços, os quais deverão ser anexados as cópias dos correspondentes comprovantes de pagamento desses documentos.

02. Projetos complementares

02.01. Caberá à Contratada a elaboração dos projetos complementares que forem necessários (de instalações elétricas e hidro-sanitárias, telefônicas, incêndio e outros). Todos esses projetos deverão obedecer rigorosamente ao projeto arquitetônico e à ABNT, assumindo a contratada todo o ônus pela inobservância do mesmo. Deverão ainda serem registrados os projetos no  órgão competente (CREA-PE) com a(s) devida(s) ART (s) do(s) responsável(eis).

02.02. O projeto de Conforto Térmico, assim como os serviços de instalação dos equipamentos de refrigeração dos ambientes, serão de responsabilidade do TRT e  discriminados em planilha de custo Básico que fará parte de outro processo licitatório não sendo portanto objeto deste Caderno de Especificações.

Contudo à execução dos drenos de todos os aparelhos de refrigeração a serem instalados na obra, nos locais indicados no projeto de refrigeração deverão ser executados.

03. Serviços Preliminares

03.01. A guarda de seus materiais, ferramentas, equipamentos, para instalações de escritórios provisórios, etc., será de exclusiva responsabilidade da contratada, cabendo a ela todo o ônus para as devidas adequações nos mesmos ambientes onde serão executados os serviços, atentando para o cuidado quanto à carga excessiva nas lajes do prédio.

03.02. Durante a realização dos serviços, sempre que necessário, e determinado pela Fiscalização, o canteiro de obras será isolado do exterior por tapumes, proteção com telas de nylon na fachada e bandejas de proteção, além de pranchas de madeira para proteção das telhas durante a passagem de funcionários da contratada nos locais de acesso a coberta e de quedas de materiais quando dos trabalhos de recomposição dos capiaços das esquadrias e retirada das mesmas e outros elementos caso necessitem de correções para o devido chumbamento dos contramarcos, de modo a permitir completa segurança das pessoas que transitam no local, conforme as Normas Regulamentadoras (NR´s). Todos estes materiais/equipamentos deverão ser mantidos em bom estado de conservação e limpeza, de modo a garantir a segurança, contudo permitindo que as outras áreas permaneçam em funcionamento.

03.03. Deverão ser feitas as demolições necessárias à execução do projeto, tais como alvenaria, concreto armado, revestimento de pisos (contra-pisos) conforme plantas arquitetônicas, além de divisórias, esquadrias,  entre outros, conforme indica o projeto. A empresa deverá estacionar um containner em local a ser estabelecido pela fiscalização, durante toda a execução da obra, de forma a garantir a contínua retirada de entulhos. Os entulhos poderão ser também retirados da obra, através de caçambas, desde que sistematicamente, não deixando acúmulo de metralha no ambiente da obra nem nas calçadas. Importante frisar a obrigatoriedade de proteger todos os elevadores que serão designados pela fiscalização como apoio para carga e descarga de materiais, equipamentos e funcionários da obra. Quaisquer danos ocorridos nos elevadores que servirão para a obra, serão recuperados pela contratada caso sejam confirmados a sua culpabilidade.

03.04. Todos os materiais, tais como; luminárias, divisórias, tablados, esquadrias, armários, prateleiras, etc e quaisquer outros materiais existentes, previstos para serem demolidos e taxados como servíveis pela fiscalização da obra, deverão ser removidos e depositados em local determinado pela fiscalização para posterior aproveitamento.

04. Parede em gesso acartonado do tipo Drywall.

04.01. Deverão ser executadas, nos locais indicados no projeto, paredes internas constituídas por placas de gesso acartonado em uma ou mais camadas, pré-fabricadas a partir de gipsita natural, aparafusadas sobre uma estrutura de perfis metálicos, constituídos por guias, montantes e cantoneiras, que possam receber na superfície final um revestimento de pintura , cerâmica ou porcelanato.

04.02. Deverão ser seguidas todas as recomendações de montagem do fabricante, tais como procedimentos de marcação e fixação das guias, espaçamento correto de acordo com a necessidade da distância interna da parede, etc. O uso de suportes ou reforços na estrutura deverão estar previstos no caso de fixação de peças sanitárias e bancadas.

04.03. Para uso em locais úmidos como banheiros e copas deverão ser utilizadas, nos dois lados, as placas RU resistentes à umidade, da Placogyps ou similar. Os montantes devem possuir aberturas para passagem de tubulações e conduítes. Para evitar corrosão, em função do contato das instalações com os montantes, deverão ser aplicados anéis de proteção ou forrações nas aberturas dos montantes.

04.04. Deverá ser feita também nas áreas úmidas, o tratamento impermeabilizante , o uso de rodapé metálico de impermeabilização, proteção mecânica e posterior assentamento do revestimento cerâmico ou em porcelanato  com argamassa e rejunte flexíveis de acordo com o produto a ser assentado.

05. Divisórias

05.01.  Divisória e porta com perfil metálico e vidro listado. (Nas entradas dos gabinetes.)

Deverão ser instaladas divisórias e portas com ferragens completas, com painéis em vidro incolor listado de 6mm, do tipo laminado de segurança ou cristal,  encaixilhados em perfis de alumínio que formam entre si um conjunto único,  similares  ao  PITsystem da Dimoplac ou  do  WallWorks, nos locais indicados no projeto.

06. Alvenaria

06.01. As alvenarias não estruturais, em tijolo cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão executadas com tijolos cerâmicos de 08 (oito) furos, nas dimensões de 19x19cm, espessura de 9 cm, com resistência a compressão mecânica igual ou maior a 3MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações Brasileiras EB-l9 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento, cal e areia ao traço volumétrico de 1:2:8, apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

06.02. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição, sem ônus para o Tribunal.

06.03. Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de concreto armado com apoio mínimo de 30,00cm de cada lado das mesmas. Para vãos maiores que 2,00 metros as vergas deverão ser submetidas ao engenheiro calculista responsável pela obra sem ônus para o Tribunal.

06.04. Nenhum pano de alvenaria deverá ser executada com altura superior a 3,20 metros sem a confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60 kg/m³. Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, as mesmas deverão ser amarradas nas laterais com ferro de espera.

06.05. Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e os pilares, telas de aço galvanizado de 12 AWG x 1” distribuídas a fim de garantir uma perfeita ligação entre os dois. As superfícies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

06.06. Deverão ser retiradas as pastilhas existentes nos locais indicados no projeto, para posterior emassamento e pintura com tinta 100% acrílica acetinada na cor branca da  Coral Dulux ou semelhante conforme detalhes e especificações.

06.07. Deverão ser retiradas as pastilhas existentes nas fachadas para recomposição dos capiaços e posterior revestimento com o aproveitamento das próprias pastilhas, a fim de propiciar a colocação dos novos contra-marcos para a instalação das esquadrias.

07. Coberta

07.01. Todas as placas de telhas deverão estar fixadas com conjuntos de vedação em hastes (de tamanho adequado à necessidade) de alumínio rosqueável, arruela de aço galvanizado e arruela de borracha, fixados com adição de silicone em pasta, de cura normal, entre a arruela de borracha e a telha, em conformidade com as recomendações dos fabricantes.

07.02. A coberta existente na Sobreloja, no trecho acima do gabinete do juiz, deverá ser retirada e substituída por laje pré-moldada e nova coberta, conforme projeto de arquitetura, cuja estrutura de sustentação deverá estar prevista nos projetos complementares a serem entregues pela Contratada.

Coberta da passarela

07.03. Instalar telhas termo acústicas constituídas por duas telhas metálicas convencionais e preenchimento em poliuretano formando assim um “sanduíche”, padrão semelhante ao da linha Trapézio 40, de 10mm, Metálica, seguindo as recomendações do fabricante e detalhes arquitetônicos. As telhas deverão ser fixadas na estrutura em aço conforme projeto de cálculo estrutural contratado pelo TRT, fazendo parte integrante do processo licitatório.

07.04. O acabamento externo será em placas de Reynobond ou produto com padrão semelhante em painéis em alumínio ACM de acordo com as recomendações do fabricante.

07.05. Os rufos deverão ser metálicos em conformidade com o projeto arquitetônico, com largura útil de 30cm e espessura mínima de 5cm, engastados na alvenaria  ou fixados na estrutura metálica,  bem como deverá ser dimensionada a área das calhas metálicas tudo em conformidade com as normas técnicas , devendo para tanto seguir o projeto arquitetônico.

08. Impermeabilização

08.01. A laje a ser executada na coberta da Sala do Desembargador na Sobreloja, bem como em outros locais indicados nas plantas arquitetônicas deverão ser impermeabilizadas com manta asfáltica elastomérica, industrializada, com 4mm de espessura, estruturada com poliéster não tecido e aplicada a quente, sobre primer de emulsão ou solução asfáltica, em conformidade com as normas da ABNT.

08.02.Antes da impermeabilização, as áreas deverão ser totalmente limpas, eliminando graxas, lodo, areia inerte, folhas, poeira, etc. Deverão também ser consertadas todas as eventuais falhas de seu revestimento, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Posteriormente, todas as superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser regularizadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média de 2 cm, com caimento para os ralos e cantos entre paredes e pisos boleados;

08.03. Deverão ser tomadas as devidas precauções nos acabamentos dos tubos de queda de águas pluviais, formando um “funil” de escoamento, sem comprometer a seção nominal de escoamento da água. A impermeabilização deverá ser protegida mecanicamente com argamassa no traço 1:4 nunca inferior a 1cm de espessura, com acabamento final liso.

08.04. A emulsão asfáltica deverá ser devidamente apoiada e encostada à base, não devendo existir nenhum vazio, principalmente ao longo dos cantos e nos arremates junto a tubulações, nem devem existir perfurações ou outros danos que possam comprometer a impermeabilização. Quando junto a paredes, as mantas devem ser ancoradas em sulcos abertos na mesma, com parte inferior chanfrada, e, posteriormente deve ser recomposto o sulco.

08.05. Deverá ser executado um teste de, no mínimo 72 horas, tamponando-se as saídas das calhas e das lajes, enchendo-as, observando para que seja evitado transbordamento com eventuais incidências de chuva. Após constatação de nenhuma infiltração, atestada pela fiscalização, deverão as superfícies impermeabilizadas com manta asfáltica ou emulsão asfáltica, ser protegidas com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, acabamento desempolado, de espessura mínima de 2 cm.

09. Revestimentos

09.01. Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestígios orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.

A areia a ser utilizada no revestimento deverá ser peneirada, expurgando-se materiais deletérios, tais como; vegetação, argila, turfa, madeira, etc.

09.02. Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos e lajes receberão revestimento em chapisco constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, em camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrindo totalmente as superfícies.

09.02.01. O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido  com a mão, e decorridas no mínimo 24 horas de sua aplicação.

09.03. Massa única

Todas as superfícies chapiscadas receberão revestimento em massa única, executado com argamassa de cimento, cal e areia fina de fingir, no traço volumétrico 1: 2: 8 com 2,00 cm de espessura média, ambos previamente peneirados e dosados com cimento de forma a se obter uma superfície resistente, sem desagregação e sem trincaduras.

09.03.01 Não será permitida a utilização de argamassas que apresentem sinais de endurecimento antes da aplicação. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

09.03.02. As superfícies deverão ser perfeitamente sarrafeadas, desempoladas e emborrachadas, para que se tenha um acabamento de 1ª qualidade, apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivos e perfeitos.

09.04. Revestimentos cerâmicos nas alvenarias ou paredes de drywall.

09.04.01.O revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras ou outros elementos de instalações, não deverá apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob pena de ser substituído. Os furos terão diâmetros sempre inferiores às canoplas da torneira e do registro.

09.04.02.O rejuntamento deverá ser feito com rejunte indicado pelo fabricante, do tipo Perflex da Portokoll, na cor cinza ref.-94671, 20kg  ou similar, e pincelado com selador para rejunte.

09.04.03. A superfície a ser revestida deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias antes do assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

09.04.04. A lavagem final da cerâmica ou porcelanato deve ser feita depois de transcorridos no mínimo 15(dias) da conclusão do rejuntamento, com água pura. Caso persistam incrustações e outras manchas, a superfície deverá ser lavada com solução limpadora industrializada, no padrão semelhante ao da Junta Limpa, respeitando-se as recomendações do fabricante, cujo custo será de total responsabilidade da Contratada.

09.04.05. Nas paredes internas das copas, nas dos banheiros, do piso até o forro de gesso, será executado revestimento em cerâmica tipo “A”, 30 x 40 cm, cor Cetim Crema similar a linha da Portobello, sem falhas nem empenos, com junta de 1,5mm.

09.04.06. As paredes antigas que receberão revestimento em cerâmica, deverão ter toda a sua pintura removida mecanicamente, lixadas e apicoadas (com espaçamento máximo de 20mm e profundidade média de 5mm), de forma a propiciar boa aderência ao novo revestimento.

09.04.07. O assentamento da cerâmica deverá ser executado através de argamassa colante do tipo AC II, no padrão semelhante à da Quartzolit, Portobello, Eliane, Solosantini, Vedacit, Votorantin, etc., misturada com água num intervalo máximo de uma hora, desde o início da mistura até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do material, principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução coloidal.

O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superfície da fachada, esperando a colocação da placa) deverá ser de no máximo, em 10 minutos.

A argamassa deverá ser aplicada sobre a parede e sobre o tardoz da placa, de forma cruzada, com desempenadeira dentada (6 mm x 6mm);

A placa deverá ser aplicada a mão, com ligeiro movimento de rotação, com auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

09.05. Revestimento com placas de gesso acartonado

Nos locais indicados pelo projeto arquitetônico deverá ser executado revestimento com placa de gesso acartonado. As placas a serem utilizadas serão do mesmo tipo daquelas que constituem o forro de gesso acartonado, com dimensões próprias de 1,20 x 2,40m.

Deverão ser fixadas nas paredes através de chumbamento com gesso ou gesso-cola, de forma a deixá-las plenamente fixas, assegurando sua estabilidade, prumo e alinhamento.

Nas emendas das placas deverá ser aplicada tela ou véu de poliéster, para absorver as movimentações termo-acústicas, disfarçando o eventual aparecimento de fissuras entre as placas, devidamente emassada e regularizada de forma que não apareçam irregularidades na superfície das emendas.

10. Mármores e granitos

10.01. Mármore Branco especial

Serão executadas, soleiras, chapim em Mármore Branco Especial polido com bordas bizotadas visando um acabamento perfeito e uniforme. Deverão ser utilizadas peças em mármore de 1ª qualidade, sem falhas nem empenos, fixadas com argamassa colante própria para mármore e granito (ACIII) e massa plástica.

10.02. Granito Cinza Andorinha

Serão executados: balcões, respaldo no perímetro dos guarda-corpos dos pavimentos em granito cinza andorinha polido, com bordas levemente bisotadas, chumbados nas paredes e com peças coladas entre si, com massa plástica, conforme detalhes. As peças não deverão ter fissuras, falhas superficiais de polimento e deverão ter dimensões uniformes, conforme plantas arquitetônicas.

11. Piso em Porcelanato.

11.01. Será executado revestimento em Porcelanato natural tipo extra, 60 x 60 cm, similar à linha Galeria D’art, cor Galileu Crema da Portobello, sem falhas nem empenos, com juntas de 1,5mm, nos 1º, 2º, 3º, 4º pavimentos e em parte da sobreloja (gabinetes de juízes e salão do mezanino), inclusive banheiros e copas indicados no projeto de arquitetura.

11.02. O rejuntamento do Porcelanato deverá ser feito com rejunte indicado pelo fabricante, do tipo Perflex da Portokoll, na cor branco neve ref.-94671, 20kg  e pincelado com selador para rejunte

11.03. Todo revestimento a ser aplicado no piso deverá ser assentado com argamassa colante industrializada, tipo AC III ou própria para porcelanato, indicada pelo fabricante, no padrão semelhante à da Quartzolit, Portobello, Eliane, Solossantini, Vedacit, Votorantin, etc.

A argamassa deverá ser misturada com água num intervalo máximo de uma hora, desde o início da mistura até a aplicação no piso, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do material, principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução coloidal.

O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superfície do piso, esperando a colocação da placa) deverá ser de no máximo, em 10 minutos.

A argamassa deverá ser aplicada sobre a parede e sobre o tardoz da placa, de forma cruzada, com desempenadeira dentada (6 mm x 6mm);

A placa deverá ser aplicada a mão, com ligeiro movimento de rotação, com auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

12. Piso elevado. (No térreo).

Na sala dos equipamentos (servidores) da Secretaria de Informática deverá ser instalado piso elevado termoplástico de engenharia, composto de brenda polimétrica, tipo Wirefloor da Remaster, ou similar com a altura de 7,5 cm.

13. Instalações elétricas

13.01 O projeto de elétrica tratará de todas as novas instalações do prédio Sede                     (inclusive com dois alimentadores dos quadros de distribuição parcial por andar, a partir do 1º pavimento, sistemas de informática, iluminação,etc);

13.02 Serão instaladas luminárias de emergência nos acessos dos pavimentos (corredores ou escadas);

13.03 Toda a instalação será efetuada embutida, em piso, parede ou divisória, através de eletroduto de pvc rígido, utilizando as tomadas e interruptores próprios para cada caso, interligando os ambientes ao respectivos quadros de distribuição do seu pavimento sobre forro de gesso, em eletrocalhas ou sobre forros especificados nos itens 14, 15 e 16 do projeto arquitetônico;

13.04 Os quadros de distribuição existentes nos pavimentos, nas áreas reformadas, que não serão substituídos, deverão sofrer reforma, com repintura das partes oxidadas, instalação dos disjuntores adicionais e redistribuição dos existente, com o devido balanceamento do mesmo;

13.05 Serão instalados tantos pontos quantos constarem nos respectivos projetos, e toda a instalação, além de obedecer às normas técnicas e ao projeto, terá de obedecer às exigências da concessionária local de luz e força e às especificações apresentadas pelo setor de manutenção do TRT – 6.ª região, assim como as normas oficiais brasileiras;

13.06 Serão instalados exaustores embutidos nos tetos dos wc’s e copas, com os devidos dutos e grelhas para o ambiente externo, conforme projeto arquitetônico;

13.07 Os quadros parciais dos pavimentos serão instalados em locais previamente definidos no projeto de instalações elétricas e receberão alimentação através de disjuntores independentes no quadro geral de baixa tensão da subestação do prédio sede;

13.08 Serão trocados os ramais de alimentação dos quadros existentes por novos ramais trifásicos, com neutro e terra, em cabos do tipo Sintenax, conforme projeto;

13.09 Será executado um sistema de aterramento, próximo à subestação do prédio sede, para atender as novas instalações;

13.10 Nas instalações dos pontos de iluminação serão obedecidos os locais e instalados os interruptores segundo orientação do projeto arquitetônico;

13.11 As instalações estabilizadas e de lógica constam de pontos distribuídos conforme plantas e projetos complementares, seguindo rigorosamente as especificações elaboradas pela Secretaria de Informática do TRT. Nas caixas de passagem e de força serão utilizadas buchas e arruelas de alumínio de arremate dos eletrodutos.

13.12 Em toda a instalação elétrica, serão utilizados cabos flexíveis com seção mínima de 2,5 mm² de diâmetro sendo azul claro para neutro, verde para terra e preto para fase.

13.13 Os pontos de força para ar condicionado deverão ser ligados com cabo flexível anti-chama, com seção mínima de 4mm², todos os pontos com circuito independente, protegido, cada um, com disjuntor termo-magnético de corrente nominal equivalente para a devida proteção dos cabos.

13.14. Nos locais definidos na planta, serão instaladas tomadas elétricas da linha pratis da pial legrand ou similar, 2p+t.

13.15. As caixas para interruptores e tomadas serão de “4x2” ou de “4x4”, conforme o caso, de pvc.

13.16. Não será admitida a prática de queima dos eletrodutos na execução de curvas in loco, sendo exigível a utilização adequada das curvas de pvc nos seus diversos ângulos.

13.17. Os interruptores e tomadas serão de embutir, na cor branca, com padrão semelhante à linha pratis da pial legrand.

13.18. As tomadas de equipamentos deverão ter o cabo terra adequadamente instalado, com bitola maior ou igual aos de fase e neutro, ligado ao quadro disponível.

13.19. Não serão admitidas emendas de cabos dentro dos eletrodutos.

13.20.  Instalações de força estabilizada e tubulação lógica :

Deverão ser executados os pontos de lógica nos locais indicados nos projetos, tudo de acordo com as especificações da Secretaria de Informática em anexo e projeto complementar.

13.21 Os pontos de iluminação constarão de circuito de condutores, interligaçao até a respectiva luminária, interruptores, e ligação até o quadro de distribuição do pavimento;

13.22 Serão instaladas lâmpadas fluorescentes de 32w, com reator eletrônico, diretamente em forro de gesso sobre placa de acrílico, segundo especificação do projeto arquitetônico, nos pavimentos tipo e no 5º pavimento;

13.23 Estarão incluídos nos valores dos equipamentos adquiridos, assim como componentes elétricos ou eletromecânicos, a sua instalação;

13.24. Os serviços de instalações elétricas a serem executados na obra estão discriminados e quantificados na Planilha Orçamentária própria para as instalações.

13.25. Serão instalados tantos pontos quantos constarem nos respectivos projetos. Toda a instalação, além de obedecer às normas técnicas e ao projeto, terá de obedecer às exigências da concessionária local de luz e força.

13.26. A instalação telefônica constará de pontos, distribuídos conforme plantas e projetos complementares, seguindo rigorosamente as especificações elaboradas pela Secretaria de Informática do TRT.

13.27. Nas caixas de passagem e de força serão utilizadas buchas e arruelas de alumínio de arremate dos eletrodutos.

13.28. Em toda a instalação elétrica, serão utilizados cabos flexíveis com seção mínima de 2,5 mm² de diâmetro sendo azul claro para neutro, verde para terra e preto para fase.

13.29. Os pontos de força para ar condicionado e chuveiro elétrico deverão ser ligados com cabo flexível anti-chama, com seção mínima de 4mm², todos os pontos com circuito independente, protegido, cada, com disjuntor termo-magnético de corrente nominal equivalente para a devida proteção dos cabos.

13.30. Todas as tomadas e pontos de força deverão ser aterrados em sistema com três hastes de cobre, tipo “coperweld”, 5/8”, inclusive conectores de cobre, formando triângulo, com profundidade suficiente a uma adequada resistividade do solo naquele trecho, com implementação, se necessário, de sais e carvão mineral, para melhorar o nível da resistividade.

O sistema de aterramento das tomadas estabilizadas deverá ser independente.

13.31. Nos locais definidos na planta, serão instaladas tomadas elétricas da linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar, 2P+T.

13.32. As caixas para interruptores e tomadas serão de “4x2” ou de “4x4”, conforme o caso, de PVC. As caixas de embutir nas lajes de forro serão sextavadas, de fundo móvel.

13.33. Deverão ser instaladas luminárias de embutir, em forro de alumínio LUXALON SISTEMA 125, para duas lâmpadas fluorescentes de 32W Super 84, com corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em chapa de alumínio anodizado brilhante de alta pureza, nos locais indicados no projeto arquitetônico, padrão semelhante ao da ITAIM ref. IQ 2111/ ESP

Dimensões 1243x246x70 mm.

13.34. Deverão ser instaladas luminárias tipo plafon cilíndrico de embutir, fixas, na cor branca, vidro jateado no centro, alumínio injetado, refletor metalizado, lâmpada fluorescente compacta de 9w, similar a de ref. IL09D cód. 1509 da INTERLIGHT, nos locais indicados no projeto arquitetônico.

13.35. Não será admitida a prática de queima dos eletrodutos na execução de curvas in loco, sendo exigível a utilização adequada das curvas de PVC nos seus diversos ângulos.

13.36. Os interruptores e tomadas serão de embutir, na cor branca, com padrão semelhante à linha Pial Plus da PIAL LEGRAND.

13.37. As tomadas de equipamentos deverão ter o cabo terra adequadamente instalado, com bitola maior ou igual aos de fase e neutro.

13.38.  Não serão admitidas emendas de cabos dentro dos eletrodutos.

13.39. Instalações de força estabilizada e tubulação lógica, deverão ser executado os pontos de lógica nos locais indicados nos projetos, tudo de acordo com as especificações da Secretaria de Informática em anexo e projeto complementar.

13.40. Deverão ser instalados pontos e demais equipamentos para som ambiente no 5º e 6º pavimentos, conforme projeto específico.

13.41. Retirar todas as instalações aparentes existentes seguindo as instruções da secretaria de informática, exceto a tubulação em aço, e recuperar e/ou executar o acabamento conforme indicação do projeto de arquitetura.

13.42.Retirar os dutos de ar condicionado existentes na Secretaria de Informática no térreo,  após retirada do forro existente.

14. Instalações hidro – sanitárias e aparelhos e metais sanitários

14.01. Reforma Geral das instalações dos WCs, copas e demais instalações hidro-sanitárias existentes no edifício Sede inclusive com troca das peças e/ou acessórios danificados.

14.02.Retirar caixa e tubulação de incêndio antigas e instalar novas tubulações nos locais indicados no projeto arquitetônico.

14.03. Os serviços de instalação hidro-sanitária deverão ser executados de forma a atender rigorosamente o projeto arquitetônico, não se deixando, contudo, de respeitar o respectivo projeto de instalações, de responsabilidade do construtor e todas as normas técnicas e dos fabricantes, que regulamentam a matéria.

14.04. A tubulação para água será em tubos de PVC, com conexões tipo soldável, no padrão semelhante da “Tigre”, sendo que as conexões nos pontos de fixação de torneiras ou qualquer outra peça de acabamento, deverão ser em rosca reforçada com anel de latão. Deverão ser embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso, conforme projeto.

14.05. A tubulação sanitária deverá ser igualmente em tubos de PVC, com dimensões compatíveis com as normas da ABNT.

14.06. Nos WCs e Copas deverão ser instalados registros do tipo gaveta, com canopla, no padrão semelhante DECA, COD-1509 C39, com acabamento cromado.

14.07. Os sifões dos lavatórios serão do tipo “copo” em latão cromado.

14.08. A nova instalação deverá ser ligada às colunas de esgoto e de água existentes no local, com as devidas adaptações, para que funcionem de forma perfeita, sem apresentar vazamentos e com vazão adequada ao uso dos equipamentos.

14.09. As peças sanitárias e acessórios indicados no projeto arquitetônico constarão de:

- Bacia sanitária em louça branca com caixa de descarga acoplada para banheiros de padrão semelhante ao da Deca, e assento em plástico no mesmo padrão do fabricante da bacia sanitária. A bacia deverá ser fixada ao piso através de parafusos de latão cromado e buchas de naylon, sobre manta de borracha, com o devido rejuntamento das extremidades, evitando assim qualquer vazamento.

- Porta-rolo de papel higiênico em plástico ABS na cor branca, para rolos de até 500 m da linha branca  ref. AE 41000 da JOFEL ou similar.

- Saboneteira para sabonete líquido em plástico ABS na cor branca, cap. 900ml, no padrão semelhante ao de modelo AITANA ref. AC 70000 da JOFEL.

- Toalheiro INTERFOLHAS em plástico ABS e policarbonato branco, no padrão semelhante ao de ref. AH 31000 da JOFEL.

- Cuba de apoio quadrada com mesa de 410 x 260 mm similar a L 73 da DECA na cor branco gelo.

- Torneira de fechamento automático padrão semelhante ao da DECAMATIC da DECA.

- Torneira cromada de mesa para cozinha padrão semelhante à de ref. 1167-C40 da DECA.

- Ralo sifonado cromado com fechamento.

- Espelho cristal bisotado 4 mm aparafusado sobre compensado 10mm, sobre placa de EPS, 5mm, com botões cromados.

- Cuba de sobrepor redonda em louça branca padrão semelhante ao de ref. L50 da DECA.

- Ducha higiênica com registro da mesma linha usada no lavatório com mangueira cromada, saída independente da DECA ,  ou similar.

- Torneira cromada de mesa para cozinha ref. 1167-C40 da  DECA ou similar.

- Cuba retangular de embutir com borda lisa, em aço inox, dimensões 560 x 340 x 14 mm, com acabamento acetinado, padrão semelhante ao da TRAMONTINA ref.- 94054 nas copas.

14.10. Todas as louças, ferragens deverão ser previamente submetidos à apreciação da Fiscalização.

14.11. Os serviços de esgoto dos novos ambientes deverão ser executados com as devidas furações previamente executadas na laje de concreto existente, sendo depois devidamente grauteadas com graute no padrão semelhante ao do “Graute Fácil” da Quartzolit, se aberturas pequenas, ou com concreto estrutural, fck = 25 MPA, se com grandes aberturas, inclusive reforço de barras de ferro, onde necessário. A ferragem da laje não deverá, em nenhuma hipótese, ser seccionada, podendo ser simplesmente afastada para a passagem da nova tubulação.

14.12. O destino final de esgoto deverá ser devidamente ligado ao sistema final de esgoto existente no TRT, através de caixas de inspeção e tubulação compatível com a demanda e com adequações necessárias ao bom funcionamento do conjunto e de conformidade com as normas específicas desta matéria.

14.13. Toda tubulação de colunas de abastecimento de água dos pavimentos, vinda do reservatório superior, do 6º pavimento ao barrilete do reservatório deverá ser substituída por tubo PVC soldável, nas mesmas bitolas originalmente existentes.

14.14. Da mesma forma, toda a tubulação de esgoto e ventilação deverá ser totalmente substituída, por tubos e conexões PVC, mantendo-se as mesmas seções e características das peças antigas.

14.15. Após as instalações, todo o revestimento de pisos e paredes deverão ser recompostos, conforme originais ou de acordo com as especificações do projeto arquitetônico.

14.16. Instalar nos WCs e copas, exaustor mecânico embutido no forro de gesso, conforme plantas de detalhes arquitetônicos.

15.  Forro

15.01. Forro de gesso

15.01.01. Nos ambientes predefinidos pelo projeto arquitetônico, será colocado forro em placas de gesso, com acabamento final liso. As placas deverão ser fixadas com peças atirantadas na laje, com arame galvanizado, secção mínima de 16 AWG, presos em piso aplicados a ar comprimido, devidamente estruturado, de modo a serem evitadas deformações, com acabamento liso, conseguido através de emassamento e pintura com tinta PVA látex, cor branco neve.

15.01.02. Deverão ser executadas juntas de dilatação em todos os cantos de parede com os tetos, com cantoneiras de gesso de 3x3cm, conforme projeto arquitetônico.

15.02. Forro de alumínio

15.02.01 Na passarela de ligação entre o Ed. Sede e o Ed. Anexo I, será colocado forro em bandejas com acabamento final liso, em composto de alumínio tipo LUXALON SISTEMA 125 da HUNTER DOUGLAS ou similar, tamanho 1250 mm x 1250 mm, na cor alumínio natural.  As bandejas deverão ser apoiadas sobre perfis tipo “T” tipo standard ou similar, que serão suspensos através de tirantes com reguladores de nível em aço galvanizado que garanta o ajuste milimétrico.

15.03. Forro de fibra mineral

15.03.01 Será colocado forro em placas de fibra mineral modelada úmida, com bordas retas, com características de boa absorção acústica, com peso aproximado de 5 kg/m2, com tratamento contra roedores, insetos, morcegos e fungos, na cor branca, com acabamento da superfície em tinta vinílica a base de látex ou similar, aplicada em fábrica, do tipo GEORGIAN LAY-IN RH-95 DA ARMSTRONG ou similar, tamanho aproximado 625 x 1250 x 15 mm, estruturado em perfis tipo “T” invertido clicado, em aço galvanizado pintado de branco.

16.  Pintura

16.01. Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão, antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriado às características da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco ou gesso em pó. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções do fabricante.

16.02. Os tetos indicados em projeto arquitetônico deverão ser emassadas com massa PVA, pintadas com tinta PVA látex, no padrão semelhante ao da CORAL DULUX, na cor branco neve, em tantas demãos quanto necessário para um perfeito acabamento das paredes e tetos. Deverão receber previamente uma demão de líquido selador.

16.03.As alvenarias ou paredes em drywall indicadas pelo projeto, para receber tinta acrílica, deverão ser emassadas com massa PVA, pintadas com uma demão de selador acrílico e pintadas com tinta 100% acrílica acetinada, Coralplus, Delacryl ou similar, na cor branco neve.

16.03. As paredes com revestimento em pastilhas deverão receber pintura em tinta 100% acrílica acetinada, no padrão semelhante ao da Coralplus, Delacryl, etc., na cor branco neve.

16.04. Os tetos de superfície irregular poderão, antes da aplicação de massa PVA, ser regularizados com pasta de gesso, desde que a profundidade média da regularização não ultrapasse 10mm.

16.05. Nos locais indicados no projeto de arquitetura – planta de especificações, será executada pintura em esmalte sintético sobre revestimento em pastilhas existentes nas paredes.

17. Marcenaria

17.01.Armários

Serão instalados armários nas copas, banheiro do Juizes  e nos demais locais indicados no projeto, confeccionados em bloco MDF revestido em laminado plástico texturizado em laminado com acabamento em postforming com padrão semelhante ao de ref. PP 100 Ultra Branco da PERTECH e internamente em laminado plástico brilhante na cor branca, e prateleira em bloco MDF revestido no mesmo laminado e conforme detalhes e especificações do projeto.

17.02. Painéis dos halls

17.02.01.Os painéis indicados no projeto deverão ser confeccionados com placas de MDF, almofadadas de acordo com os detalhes e pintados com tinta PU (poliuretânica).

A pintura em PU deverá ser precedida de aplicação de primer à base de poliuretano, sobre a superfície plenamente regularizada e limpa, através de lixamento e limpeza.

A tinta PU a ser utilizada deverá ser bi-componente e sua utilização deverá estar plenamente de acordo com as recomendações do fabricante.

17.02.02. Todos os painéis receberão rodapés com perfis de alumínio anodizado natural, tipo “U”, de 43 x 12 mm, conforme detalhes arquitetônicos. Poderão ser colados com adesivo epóxi ou massa plástica.

17.02.03. No painel do elevador deverá ser aparafusado vidro jateado, esp 10mm, para posterior aplicação de sign, conforme planta de detalhes.

18. Esquadrias e grades de madeira

18.01. As esquadrias deverão ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas apropriadas e de acordo com a boa técnica, e somente poderão ser assentadas após a aprovação das amostras apresentadas à Fiscalização.

18.02. Grades das portas pintadas.

Nos locais indicados no projeto arquitetônico, deverão assentadas grades de portas, confeccionadas em madeira de lei (maçaranduba, sucupira ou similar) pintadas com esmalte sintético fosco branco neve.

18.03.  Portas em madeira e laminado melamínico.

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser assentadas portas internas com grades em madeira de lei pintadas(Maçaranduba, Sucupira ou similar) e folha em compensado EDAI ou similar revestida com laminado melamínico texturizado na cor ultra branco ref.100 da Pertech ou similar, nas duas faces. Todas as ferragens inclusas e fechaduras da linha VERT da IMAB ou similar.

19. Esquadrias em alumínio e vidro

19.01. Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser retiradas as esquadrias existentes e substituir por novas, conforme projeto detalhes e as presentes especificações e no período compreendido da retirada da esquadria existente e a instalação de nova esquadria os vãos das janelas e das portas deverão ser isolados com chapas de madeirit ou metálicas fixadas nas paredes de modo a isolar as salas/ambientes das intempéries.

19.02. Deverão ser retiradas as persianas e cortinas existentes, as quais deverão ser entregues ao TRT para reinstalação ao final da obra a cargo do TRT.

19.03. Retirar aparelhos de ar-condicionado (e respectivas caixas ou estrutura metálica) existentes nas fachadas, repondo inclusive as cerâmicas danificadas, nos locais indicados no projeto. Internamente, retirar molduras dos referidos aparelhos e/ou painéis de madeira, de modo a obter o acabamento indicado no projeto.

19.04. Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instaladas esquadrias de alumínio anodizado na cor bronze. As janelas serão do tipo de correr, fixas, ou do tipo boca de lobo das linhas Gold, Inova sem baguete, com escova, trilhos duplos e fechos concha. As portas serão do tipo de correr ou do tipo giro, em alumínio e vidro ou alumínio e veneziana. Os vidros deverão ter acabamento jateado nos banheiros e copas e deverão ser translúcidos, na cor bronze nos demais ambientes, com as espessuras de acordo com as dimensões mencionadas no quadros de esquadria conforme plantas arquitetônicas que variam de 4 mm a 6 mm das janelas e das portas das fachadas e da passarela obedecendo as Normas Brasileiras NB 226, CB 2 e NBR 7199. Tudo conforme projeto arquitetônico e planta de detalhes.

19.05.As esquadrias, bem como fechos, travas, dobradiças, maçanetas, obedecerão ao indicado no projeto e detalhes. As barras, perfis, parafusos de fixação e demais componentes deverão ser de alumínio, não deverão apresentar empenas, defeitos de superfície ou quaisquer falhas, devendo ter seções que atendam ao coeficiente de resistência.

19.06. Após a instalação as esquadrias deverão ser integralmente protegidas contra choques e salpicos de qualquer matéria agressiva tais como cimento, gesso, tinta ácidos etc.

19.07. Todas as esquadrias deverão ter contramarco de alumínio adequado a seu vão e plenamente embutidos no revestimento, que deverá ser totalmente estanque em suas ligações.

19.08. Todas as esquadrias deverão ser montadas sobre cama uniforme de silicone pastoso de cura acética.

19.09. Nos locais indicados no projeto arquitetônico, deverão ser instaladas portas de giro e painéis fixos em vidro temperado com todas as ferragens fechaduras em latão cromado incluídas.

19.10.Todos os contramarcos existentes deverão ser retirados e substituídos por contramarcos novos , além de serem recuperados os entornos das janelas (“capiaço”) inclusive com a reposição de pastilhas danificadas.

19.11. Os suportes metálicos dos ar-condicionados de janela existentes nas fachadas deverão ser retirados e os locais onde estavam expostos recompostos com a mesma cerâmica existente nas fachadas.

20. Esquadrias em vidro temperado

20.01. No local indicado no projeto arquitetônico deverá ser instalada esquadria em vidro temperado incolor de 10mm com duas folhas de giro, com mola hidráulica de piso “Dorma” ou similar e demais ferragens completas.  Os puxadores deverão ser duplos, em tubo de aço inox com 30cm de altura.

21. Estrutura metálica (passarela )

Será executada estrutura metálica para sustentação da passarela de ligação entre os prédios Ed. Sede e Anexo I do TRT 6ª região conforme projeto de cálculo estrutural contratado pelo TRT.

22. Peças em ferro

Todas as peças em ferro, deverão ser lixadas, limpas de qualquer vestígio de graxa, óleo, pó, ou resíduo estranho e receber uma demão de “primer” anti-corrosivo, no padrão semelhante ao do Metais Coral Dulux, Zarcoral, diluído a 10% com diluente universal ou aguarrás. Após o tratamento contra ferrugem, as peças deverão ser pintadas à pistola em duas ou mais demãos, quantas forem necessárias, em esmalte sintético, na cor definida em projeto arquitetônico, no padrão semelhante ao da Coral Dulux.

24. Prazo para execução da obra

O prazo de execução da obra de reforma no Edifício-Sede é de 180 (cento e oitenta) dias.

25. Entrega da obra

A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS.

26. Planilha orçamentária

Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e custos estimativos, cabendo aos mesmos a conferência dos dados constantes no demonstrativo supracitado quando da elaboração de suas propostas, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada.

| Maluh Marinho Costa Arquiteta do SEPRO/SMPF - CREA 5044-D-PB Serviço de Manutenção e Planejamento Físico | Helio Domingos Siqueira Santos Engenheiro do SEFAO/SMPF – CREA D-PE Serviço de Manutenção e Planejamento Físico | Durval Soares da Silva Júnior Engenheiro do SEFAO/SMPF – CREA D-PE Serviço de Manutenção e Planejamento |
| --- | --- | --- |

ANEXO IV

PLANILHA DE CUSTOS BÁSICOS (SMPF)

| OBRA : | REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL : | Av. Cais do Apolo, 739, Cais do Apolo, Recife-PE |  |  | 2ª ETAPA |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 01.01 | REMOÇÃO de divisória leve, inclusive portas | M2 | 1.999,71 | 5,32 | 10.638,46 |
| 01.02 | Retirada de persianas e cortinas existentes | VB | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01.03 | Retirar aparelhos de ar-condicionado (e respectivas caixas ou estrutura metálica) existentes nas fachadas, repondo inclusive as cerâmicas danificadas, nos locais indicados no projeto. Internamente, retirar molduras dos referidos aparelhos e/ou painéis de madeira, de modo a obter o acabamento indicado no projeto. | VB | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| 01.04 | DEMOLIÇÃO de forro de gesso em placas | M2 | 638,92 | 2,10 | 1.341,73 |
| 01.05 | DEMOLIÇÃO de forro em madeira e perfil de aluminio | M2 | 100,16 | 1,63 | 163,08 |
| 01.06 | DEMOLIÇÃO de alvenaria em tijolo furado, sem reaproveitamento | M3 | 144,89 | 13,24 | 1.918,38 |
| 01.07 | REMOÇÃO de armários de madeira embutidos, inclusive prateleiras (as portas foram incluidas no item 01.01). | vb | 1,00 | 398,40 | 398,40 |
| 01.08 | REMOÇÃO de piso vinílico (paviflex) | M2 | 889,01 | 4,44 | 3.947,20 |
| 01.09 | DEMOLIÇÃO de piso cerâmico | M2 | 151,84 | 3,70 | 561,81 |
| 01.10 | REMOÇÃO de piso em taco de madeira | M2 | 526,00 | 5,29 | 2.782,54 |
| 01.11 | REMOÇÃO de esquadria metálica e/ou de madeira (com vidro), inclusive contramarco / batente, grades de portas, etc | VB | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 01.12 | REMOÇÃO de peças sanitárias,inclusive balcões das copas em alvenaria | vb | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| 01.13 | DEMOLIÇÃO de revestimento em pastilha | M2 | 5,28 | 2,64 | 13,94 |
| 01.14 | REMOÇÃO de revestimento de laminado melamínico, inclusive a cola, com removedor | M2 | 324,68 | 6,73 | 2.185,10 |
| 01.15 | REMOÇÃO de revestimento depiso em granito (5º pav) entrada passarela | M2 | 10,50 | 7,11 | 74,66 |
| 01.16 | DEMOLIÇÃO de piso e rodapé revestido com granilite | M2 | 239,97 | 7,11 | 1.706,19 |
| 01.17 | Demolição de capiaço das janelas de grade fixa, inclusive com retirada dos contra-marcos existentes | und | 2,00 | 2,56 | 5,12 |
| 01.18 | REMOÇÃO de entulhos, em containers estacionários | M3 | 305,96 | 24,38 | 7.459,37 |
| 01.19 | TRANSPORTE vertical de divisórias/esquadrias metálicas e madeira e armários com elevador do térreo até a 7ª laje | M2 | 2.398,16 | 0,43 | 1.031,21 |
| 01.20 | TRANSPORTE vertical de materiais a granel com elevador do térreo até a 7ª laje | M3 | 305,96 | 4,29 | 1.312,58 |
| 01.21 | TRANSPORTE horizontal de materiais a granel a 40 m de distância com carrinho | M3 | 305,96 | 11,85 | 3.625,66 |
| 01.22 | CARGA E DESCARGA de divisórias/esquadrias/armários, em caminhão carroceria | M2 | 2.398,16 | 1,62 | 3.885,02 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 44.010,42 |
| 2 | ELEVAÇÕES |  |  |  |  |
| 02.01 | ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, para fechamento dos vãos | M2 | 36,04 | 17,98 | 648,00 |
| 02.02 | ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, para elevação da platimbanda (coberta - sobreloja) | M2 | 15,50 | 17,98 | 278,69 |
| 02.03 | PAREDE DE GESSO acartonado do tipo drywall, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m | M2 | 1.468,86 | 54,56 | 80.141,00 |
| 02.04 | PAREDE DE GESSO acartonado do tipo drywall, espessura final 100 mm, pé-direito 2,10 m para fechamento dos armários existentes (shaft) e pav. Térreo informatica. | M2 | 205,82 | 54,56 | 11.229,27 |
| 02.05 | PAREDE DE GESSO acartonado do tipo drywall para parede interna em local úmido, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m | M2 | 611,82 | 59,61 | 36.470,59 |
| 02.06 | DIVISÓRIA nº 11 no padrão semelhante ao da linha da Wallworks, c/ perfis de alumínio e vidro incolor listrado de 6mm, inclusive RODAPÉS em eletrocalha corridos,no padrão da divisória | M2 | 54,38 | 1.191,19 | 64.776,91 |
| 02.07 | Módulo de porta completa p/ DIVISÓRIA do padrão semelhante ao da linha da Wallworks , com perfis de aluminio e vidro listado de 6 mm ,dimensões conforme projeto, inclusive ferragens e fechadura padrão semelhante a La Fonte 515 | CJ | 18,00 | 2.748,22 | 49.467,92 |
| 02.08 | PORTA de DIVISÓRIA no padrão semelhante ao da linha da Wallworks, c/ painéis duplos de correr aproximadamente (1950 x 2500 mm), em vidro duplo 6 mm, inc. ferragens conf. especific.(sobreloja) | CJ | 2,00 | 5.900,40 | 11.800,80 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 254.813,18 |
| 3 | REVESTIMENTOS DE PISOS |  |  |  |  |
| 03.01 | Lastro de piso com 5 cm de esp. em concreto no traço 1:4:8 | M2 | 2.142,00 | 3,33 | 7.126,22 |
| 03.02 | REGULARIZAÇÃO de contra-piso p/ revestimento de pisos cerâmicos, porcelanatos, etc,com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, e=3 cm | M2 | 2.142,00 | 8,74 | 18.721,08 |
| 03.03 | Piso em PORCELANATO natural , 60x60 cm, no padrão semelhante ao da galeria D'art, na cor galileu crema da Portobello, conf. Especificações inclusive assentamento com argamassa especifica. | M2 | 2138,67 | 107,50 | 229.907,03 |
| 03.04 | Piso em PORCELANATO natural , 60x60 cm, no padrão semelhante ao da galeria D'art, na cor galileu crema da Portobello (sanitários), conf. Especificações, inclusive com argamassa de assentamento especifica. | M2 | 171,70 | 107,50 | 18.457,75 |
| 03.05 | LIMPEZA E POLIMENTO do piso de alta resistência (granilite) existente, inclusive degraus das escadas, feito mecanicamente | M2 | 714,26 | 10,25 | 7.321,17 |
| 03.06 | PISO em granilite na cor cinza, com juntas do mesmo material das já existentes (salas informática) | M2 | 42,12 | 31,40 | 1.322,57 |
| 03.07 | Piso elevado termoplástico de engenharia , composto de blenda polimérica padrão semelhante ao tipo wirefloor da remaster com altura de 7,5 cm | M2 | 25,35 | 120,00 | 3.042,00 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 285.897,81 |
| 4 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS E TETOS |  |  |  |  |
| 04.01 | CHAPISCO em paredes de alvenaria com arg. de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | M2 | 106,19 | 3,82 | 405,63 |
| 04.02 | EMBOÇO para parede interna e tetos com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, sem peneirar traço 1:2:8, e = 20 mm | M2 | 54,64 | 10,33 | 564,43 |
| 04.03 | MASSA ÚNICA para parede interna e tetos com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia fina, sem peneirar traço 1:2:8, e = 20 mm | M2 | 51,54 | 11,92 | 614,36 |
| 04.04 | Revestimento em cerâmica do tipo A para as paredes em alvenaria , dim. 30x40 cm, no padrão semelhante ao da linha Portobello na cor cetim crema, conf. especificações e projeto, inclusive emboço e assentamento com argamassa especifica. | M2 | 968,40 | 47,62 | 46.119,39 |
| 04.05 | PAINEL em MDF, pintado com tinta PU ou fórmica líquida, conforme projeto arquitetônico | M2 | 131,22 | 131,30 | 17.229,19 |
| 04.06 | PERFIL DE ALUMÍNIO em "u", conforme detalhes constantes em projeto. | M | 228,75 | 4,70 | 1.075,13 |
| 04.07 | Revestimento de fachadas com painéis de alumínio do tipo reynobond , cujo material é composto de aluminio ACM, aplicados conforme especificações do fabricante, inclusive calandragem, instalação e usinagem. (passarela) | M2 | 159,15 | 280,33 | 44.614,52 |
| 04.08 | CHAPISCO das áreas demolidas dos capiaços com arg. de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | M2 | 160,18 | 3,82 | 611,88 |
| 04.09 | EMBOÇO para as áreas dos novos capiaços com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, sem peneirar traço 1:2:8, e = 20 mm | M2 | 160,18 | 10,33 | 1.654,63 |
| 04.10 | Retirada das cerâmicas das fachadas que estavam servindo de trincho em função da existência de capiaços que serão demolidos junto as janelas e somente em um determinado lado/altura considerando a altura média de 1,10 m e a utilização de 0,10 m para 50% dos vãos a serem regularizados | VB | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 04.11 | Recomposição de cerâmica da fachada com o aproveitamento das mesmas para possibilitar a passagem dos marcos das esquadrias em função de alguns desaprumos dos pilares e vigas. | VB | 1,00 | 270,00 | 270,00 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 113.509,15 |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  |
| 05.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO de pisos com 20 cm de prolongamento nas paredes dos WCs e de copas, com asfalto elastomérico, em três demãos, reforçado com véu de poliéster com proteção mecânica. | M2 | 228,19 | 22,96 | 5.239,25 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 5.239,25 |
| 6 | FORROS |  |  |  |  |
| 06.01 | FORRO em placas de GESSO tipo encaixe, macho-fêmea | M2 | 867,64 | 12,65 | 10.975,65 |
| 06.02 | JUNTA DE DILATAÇÃO nos cantos das paredes, com cantoneira de gesso, 3x3cm | M | 1.172,40 | 6,62 | 7.761,29 |
| 06.03 | FORRO em placas de FIBRA MINERAL, modelada úmida, com bordas retas, na cor branca, no padrão semelhante ao da Georgian Lay-in RH-95, da Amstrong, tamanho aproximado de 625mm x 1250 mm x 15mm. | M2 | 1.656,04 | 69,84 | 115.657,83 |
| 06.04 | FORRO de alumínio em bandejas c/ acabamento final liso, em composto de alumínio tipo Luxalon, no padrão do Sistema 125, da Hunter Douglas, tamanho 1250mm x 1250mm, cor alum. Natural (passarela) | M2 | 55,73 | 150,65 | 8.395,72 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 142.790,49 |
| 7 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  |
| 07.01 | ESQUADRIAS de alumínio anodizado bronze, no padrão semelhante ao da linha Gold, da Alcoa, completa, de correr, inclusive vidro das mesmas espessuras dos existentes no edf. anexo e colorações e acessórios, com contramarcos de alumínio, conf. projeto/especif. | M2 | 4,34 | 355,00 | 1.538,93 |
| 07.02 | ESQUADRIAS de alumínio anodizado bronze, no padrão semelhante ao da linha Gold, da Alcoa, completa, de correr, inclusive vidro jateado das mesmas espessuras dos existentes no edf. anexo e colorações e acessórios, com contramarcos de alumínio, conf. projeto/especif. | M2 | 0,34 | 380,00 | 127,83 |
| 07.03 | ESQUADRIAS de alumínio e vidro liso 6 mm de correr, conf. projeto/especif. passarela 5º pav. (EA01) | M2 | 10,84 | 440,00 | 4.770,30 |
| 07.04 | ESQUADRIAS de alumínio e vidro jateado de 6 mm de correr, conf. projeto/especif. passarela 5º pav.(EA02) | M2 | 11,62 | 460,00 | 5.343,36 |
| 07.05 | ESQUADRIAS de alumínio e vidro liso 6 mm de correr, conf. projeto/especif. passarela 5º pav.(EA03) | M2 | 22,55 | 440,00 | 9.923,94 |
| 07.06 | ESQUADRIAS de alumínio e vidro jateado de 6 mm de correr, conf. projeto/especif. passarela 5º pav.(EA04) | M2 | 20,35 | 460,00 | 9.362,01 |
| 07.07 | ESQUADRIAS de alumínio e vidro liso 6 mm de correr, conf. projeto/especif. pav. Terreo - informática.(EA05) | M2 | 8,48 | 440,00 | 3.732,96 |
| 07.08 | ESQUADRIAS de alumínio e vidro liso 6 mm fixa, conf. projeto/especif. pav. Terreo - informática.(EA06) | M2 | 7,22 | 440,00 | 3.178,56 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 37.977,89 |
| 8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |
| 8.01 | PORTA interna de madeira,com grade em madeira de lei e folha em compensado de jequitiba,colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m, revestida com laminado melaminico conforme especificações. (PM01 e PM01') | CJ | 72,00 | 411,48 | 29.626,56 |
| 8.02 | PORTA interna de madeira, com grade em madeira de lei e folha em compensado de jaquitiba,colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,60 x 2,10 m, revestida com laminado melaminico conforme especificações. (PM03 e PM03') | CJ | 36,00 | 384,77 | 13.851,72 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 43.478,28 |
| 9 | ARMÁRIOS / BALCÕES |  |  |  |  |
| 9.01 | ARMÁRIOS DE COZINHA / WC, em MDF 15mm, revestido de postforming, conforme especificações WC1 - Sobreloja dim. 1,65 x 0,50 x 0,50 m | M2 | 2,15 | 801,99 | 1.724,28 |
| 9.02 | ARMÁRIOS DE COZINHA / WC, em MDF 15mm, revestido de postforming, conforme especificações WC1 - Sobreloja dim. 1,65 x 0,50 x 0,65 m | M2 | 2,45 | 801,99 | 1.962,87 |
| 9.03 | ARMÁRIOS DE COZINHA / WC, em MDF 15mm, revestido de postforming, conforme especificações WC1 - Sobreloja dim. 2,15 x 0,68 x 0,65 m | M2 | 2,83 | 801,99 | 2.267,63 |
| 9.04 | ARMÁRIOS DE COZINHA / WC, em MDF 15mm, revestido de postforming, conforme especificaçõesWC2 - Sobreloja/1º ao 4º Pav. dim. 1,25 x 0,46 x 0,47 m - quant 17 und | M2 | 27,11 | 801,99 | 21.744,60 |
| 9.05 | ARMÁRIOS DE COZINHA / WC, em MDF 15mm, revestido de postforming, conforme especificaçõesWC2 - Sobreloja/1º ao 4º Pav. dim. 1,70 x 0,60 x 0,65 m - quant 17 und | M2 | 49,39 | 801,99 | 39.606,28 |
| 9.06 | ARMÁRIOS DE COZINHA / WC, em MDF 15mm, revestido de postforming, conforme especificaçõesWC2 - Sobreloja/1º ao 4º Pav. dim. 1,50 x 0,50 x 0,65 m - quant 17 und | M2 | 40,38 | 801,99 | 32.380,35 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 99.685,99 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  |
| 10.01 | RALO de PVC rigido sifonado com grelha cromada com fechamento, dim. 100 x 150 x 50 mm conforme projeto e especificações | UN | 54,00 | 16,14 | 871,56 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 871,56 |
| 11 | APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS |  |  |  |  |
| 11.01 | SABONETEIRA em plástico ABS, conf. especificações | UN | 36,00 | 81,30 | 2.926,80 |
| 11.02 | BACIA sanitária com caixa acoplada com tampa e acessórios, conf. especificações | UN | 36,00 | 326,77 | 11.763,72 |
| 11.03 | TORNEIRA cromada de mesa p/ cozinha/copa conf. Especificações | UN | 18,00 | 157,57 | 2.836,26 |
| 11.04 | PORTA-ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, em plástico ABS, conf. especificações | UN | 36,00 | 66,79 | 2.404,44 |
| 11.05 | TOALHEIRO interfolhas em plástico ABS, conf. especificações | UN | 36,00 | 61,01 | 2.196,36 |
| 11.06 | Torneira de fechamento automático, no padrão semelhante ao da Decamatic, da Deca | UN | 36,00 | 235,40 | 8.474,40 |
| 11.07 | DUCHA HIGIÊNICA, conforme especificações | UN | 36,00 | 79,47 | 2.860,92 |
| 11.08 | CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR, conf especif. | UN | 18,00 | 120,67 | 2.172,06 |
| 11.09 | CUBA de louça de apoio quadrado com mesa, com acessórios em latão cromado, conf. especificações | UN | 18,00 | 457,34 | 8.232,12 |
| 11.10 | CUBA de louça de embutir redonda, com acessórios em latão cromado, conf. especificações | UN | 18,00 | 39,46 | 710,28 |
| 11.11 | CABIDE CROMADO, conforme especificações | UN | 18,00 | 29,93 | 538,74 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 45.116,10 |
| 12 | PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO |  |  |  |  |
| 12.01 | Tampo de granito para pia e lavatório (espessura: 20,00 mm , cor: CINZA ANDORINHA), conf. Detalhes nas plantas de arquitetura (quant. 20 und) | M2 | 43,00 | 194,14 | 8.347,44 |
| 12.02 | RESPALDO em granito cinza andorinha, conforme projeto | M2 | 19,25 | 65,79 | 1.266,52 |
| 12.03 | SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL, conforme dimensões constantes em projeto com largura variando de 12 cm a 15 cm, polido, assenta c/ arg. e rejunte c/cim. branco | M | 37,35 | 165,16 | 6.168,73 |
| 12.04 | SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL, conforme dimensões constantes em projeto com largura de 20 cm, polido, assenta c/ arg. e rejunte c/cim. branco | M | 4,60 | 175,00 | 805,00 |
| 12.05 | SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL, conforme dimensões constantes em projeto com largura de 30 cm, polido, assenta c/ arg. e rejunte c/cim. branco | M | 14,00 | 185,00 | 2.590,00 |
| 12.06 | CHAPIM de mármore branco EXTRA, 30 cm de largura, esp.= 2cm, assentada com argamassa nas portas dos elevadores | M | 78,00 | 185,00 | 14.430,00 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 33.607,69 |
| 13 | VIDROS |  |  |  |  |
| 13.01 | ESPELHO CRISTAL, BISOTADO, 4mm, aparafusados em compensado 10mm e em placas de EPS 5mm com botões cromados | M2 | 71,32 | 163,57 | 11.665,81 |
| 13.02 | PAINEL de VIDRO jateado, e = 10 mm, fixado com parafusos conforme detalhes nas plantas arquitetônicas e caderno de especificações. | M2 | 28,25 | 247,23 | 6.984,25 |
| 13.03 | Porta de VIDRO temperado incolor, e = 10 mm, inclusive instalações e ferragens , puxadores duplos e molas conforme caderno de especificações e plantas arquitetônicas. Passarela (PV01) | CJ | 1,00 | 2.547,42 | 2.547,42 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 21.197,48 |
| 14 | PINTURA |  |  |  |  |
| 14.01 | PINTURA em tetos/vigas e paredes internas/externas com tinta látex pva com três demãos, sem massa corrida entre os pavimentos (escadarias) | M2 | 91,18 | 7,37 | 672,00 |
| 14.02 | PINTURA em tetos com forro de gesso inclusive juntas de dillatação, com tinta látex pva com três demãos, com massa corrida, inclusive uma demão de liquido selador. | M2 | 902,81 | 11,88 | 10.722,70 |
| 14.03 | PINTURA de paredes com tinta 100% acrílica acetinada com três demãos, sem massa corrida, inclusive 01 demão de selador acrílico | M2 | 1.447,23 | 9,18 | 13.285,57 |
| 14.04 | PINTURA de paredes em placa de gesso acartonado com tinta 100% acrílica acetinada com três demãos, sem massa corrida, inclusive 01 demão de selador acrílico | M2 | 3.494,37 | 9,18 | 32.078,32 |
| 14.05 | PINTURA de paredes com esmalte sintético acetinado com três demãos, sobre pastilhas | M2 | 960,36 | 10,36 | 9.949,35 |
| 14.06 | Pintura das grades das portas em esmalte sintético acetinado duas demãos, inclusive aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco , 2 demãos e emassamento 2 demãos conf. Especificações | M2 | 85,50 | 19,52 | 1.668,69 |
| 14.07 | Pintura com verniz , 3 demãos sobre esquadrias de madeira (grades e portas revestidas em folheado) conf. especificações | M2 | 75,60 | 7,40 | 559,77 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 68.936,39 |
| 15 | COBERTA |  |  |  |  |
| 15.01 | REVISÃO GERAL nas cobertas, com substituição de todas as telhas, linhas de madeira e conjuntos de fixação e vedação que estejam danificados além de substituição dos rufos existentes conforme especificações, inclusive retirada de revestimento existente na fachada com reaproveitamento e assentamento com argamassa do tipo ACII , e rejunte flexível . | VB | 1,00 | 5.159,28 | 5.159,28 |
| 15.02 | Estrutura de coberta em madeira de lei, para telhas onduladas de fibro-cimento - vão até 10 m | M2 | 58,00 | 45,01 | 2.610,86 |
| 15.03 | Cobertura com telhas de fibro-cimento tipo maxiplac ou padrão semelhante , sendo a área medida na projeção horizontal | M2 | 58,00 | 48,80 | 2.830,56 |
| 15.04 | Calhas de chapa galvanizada nº 26 | M | 24,00 | 22,12 | 530,81 |
| 15.05 | Impermeabilização a base de mantas continuas de elastomeros sinteticos, calandrados e prevulcanizados, aplicados na laje de concreto armado ou pré-moldada , inclusive com virada até o topo da platimbanda, inclusive proteção mecânica conforme especificações. | M2 | 82,00 | 48,36 | 3.965,85 |
| 15.06 | Laje pré-moldada para forro, com vão normal, inclusive capeamento e escoramento | M2 | 58,00 | 52,10 | 3.021,70 |
| 15.07 | Algeroz de concreto com 30 cm x 5 cm modado in-loco | M | 21,10 | 21,03 | 443,79 |
| 15.08 | Telhas termoacústicas constituidas por duas telhas metálicas convencionais e um preenchimento em poliuretano (sanduiche), pré-pintadas com esp. 0,65 mm, medidas , sendo a área medida na projeção horizontal.(passarela) | M2 | 55,73 | 93,22 | 5.195,32 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 23.758,16 |
| 16 | DIVERSOS |  |  |  |  |
| 16.01 | Aquisição e instalação de exaustores mecanicos embutidos nos forros de gesso inclusive grelhas , dutos e demais acessórios. | CJ | 36,00 | 210,00 | 7.560,00 |
| 16.02 | Utilização de guindaste com lança elevatória com alcance vertical capaz de içar as peças metálicas para o devido chumbamento nas estruturas dos prédios existentes, cuja capacidade de carga de ponta seja compatível , inclusive mão de obra do operador e combustível | VB | 1,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 16.03 | Passarela em estrutura metálica de aço estrutural - SAC 41 ou similar (aço patinável com tensão de escoamento maior ou igual a 250 MPa) com peças em espera para fixação do recobrimento da coberta, corrimãos, revestimentos externos e internos, inclusive já montada e pintada com pintura especial conforme especificações contidas no projeto estrutural. | KG | 7.000,00 | 10,00 | 70.000,00 |
| 16.04 | CORRIMÃO , c/ tubos de ferro galvanizado da Gerdau, pesado, de 1 1/2", com montantes espaçados um a um e alturas definidas conf. Projeto arquitetônico e plantas de detalhe 06/09. | M | 27,10 | 130,50 | 3.536,55 |
| 16.05 | Calhas e rufos metálicos em conformidade com o projeto arquitetônico e caderno de especificações. | VB | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 86.696,55 |
| 17 | LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES |  |  |  |  |
| 17.01 | LIMPEZA geral dos pavimentos | vb | 1,00 | 6.164,10 | 6.164,10 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  | 6.164,10 |
| CUSTO TOTAL DA OBRA DA 2.ª ETAPA DA REFORMA DO Ed. SEDE DO TRT DA 6.ª REGIÃO: |  |  |  |  | R$ 1.313.750,51 |
|  | Valor por extenso : Hum milhão trezentos e treze mil setecentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES : |  |  |  |  |  |
|  | 1) Esta planilha deverá ser complementada com aquela executada pela Secretaria de Informática |  |  |  |  |
|  | do TRT, no tocante às Instalações de rede lógica, estabilizada e de telefonia e pela Planilha de |  |  |  |  |
|  | Instalações Elétricas confeccionada pelo SETOR DE MANUTENÇÃO, separadamente |  |  |  |  |
|  | 2) Prazo estimado para execução da obra : 180 (cento e oitenta dias) dias corridos; |  |  |  |  |
|  | 3) Nesta planilha, consideramos BDI = 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Helio D. Siqueira Santos |  |
|  |  |  |  | Eng.º Civil, TRT 6ª - CREA 19.811-D(PE) |  |

PLANILHA ELÉTRICA DE REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT 6ª REGIÃO. (  SOBRELOJA AO 5º PAVIMENTO)

| ITEM | QUANT | DESCRIÇÃO | UNID | V. UNIT | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Projeto de instalações elétricas/telefônicas e hidrosanitária. | vb | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02 | 01 | Projeto contra incêndio. | vb | 500,00 | 500,00 |
| 03 | 420 | Ramal de alimentação trifásico entre o quadro de distribuição geral de baixa tensão da subestação do prédio sede até o quadro de distribuição parcial de cada pavimento(dois por andar), com 4 cabos de 16mm², instalado em eletroduto pvc de 2” ou eletrocalha. | m | 46,00 | 19.320,00 |
| 04 | 10 | Quadro de distribuição de energia trifásico, em chapa de aço, com porta, embutido em alvenaria para até 24 divisões modulares, dimensões externas 332x332x95 mm, com disjuntores parciais, padrão siemens, e disjuntor geral(trifásico com barramento de terra e de neutro padrão semelhante siemens. | und | 378,00 | 3.780,00 |
| 05 | 07 | Ponto de força para iluminação de emergência, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra- preto, azul claro e verde, respectivamente) de 2,5mm², em eletroduto rígido, tomada tripolar própria. | und | 30,00 | 210,00 |
| 06 | 442 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x2, tigreflex ou similar, tubulação pvc rígido e fiação até o quadro de distribuição respectivo e seus interruptores. | und | 35,00 | 15.470,00 |
| 07 | 102 | Tomada completa 2p+t em cabo 2,5mm² , a 1,05m do piso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra)( preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição do respectivo pavimento, em circuito específico.Instalada em parede ou em divisória ax-80 albatex. | und | 85,00 | 8.670,00 |
| 08 | 429 | Tomada completa 2p+t em cabo 2,5mm² , a 0,15 m do piso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra) ( preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição do respectivo pavimento, em circuito específico. Instalada em parede ou em divisória ax-80 albatex. | und | 85,00 | 36.465,00 |
| 09 | 656 | Luminária de embutir em forro de alumínio para 02 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32w, corpo aletas planas em chapa de aço tratada, pintura na cor branca, refletor com acabamento especular de alto brilho, padrão semelhante ao de ref. IQ2111/ESP (dimensões 1243x246x70mm.). | und | 184,00 | 120.704,00 |
| 10 | 56 | Plafon de embutir em alumínio com uma lâmpada fluorescente compacta de 9w e vidro jateado, padrão semelhante ao ref. I109D cód. 1509 da interlight. | und | 55,00 | 3.080,00 |
| 11 | 162 | Lâmpada fluorescente de 32w, com reator eletrônico, acessórios e placa de acrílico, para instalação embutida em forro de gesso. | und | 32,00 | 5.184,00 |
| 12 | 09 | Luminária de emergência para duas lâmpadas fluorescentes de 9w, com bateria interna, para ser instalada no teto. | und | 65,00 | 585,00 |
| 13 | 01 | Substituição de todas as peças hidro-sanitárias, inclusive ferragens dos banheiros e copas indicados no projeto. | Verba | 800,00 | 800,00 |
| 14 | 16 | Registro tipo gaveta, com canopla, no padrão semelhante ao da linha deca, cód 1509 c39, com acabamento cromado. | Und | 65,00 | 1.040,00 |
| 15 | 01 | Revisão nas instalações elétricas e hidro-sanitárias em todos os wc’s e copas existentes com substituiçção das peças danificadas. | Verba | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 16 | 01 | Retirar todas as instalações aparentes seguindo as instruções da Secretaria de Informática, exceto a tubulação em aço. | Verba | 800,00 | 800,00 |
| 17 | 01 | Sistema de aterramento elétrico para alimentação dos quadros parcial dos pavimentos. | Verba | 240,00 | 240,00 |
| 18 | 160 | Ponto de drenagem para evaporador de ar condicionado | und | 85,00 | 13.600,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 234.948,00 |

BDI – 0,0%

VALOR ESTIMATIVO TOTAL: R$ 234.948,00( duzentos e trinta e quatro mil novecentos e quarenta e oito reais).

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DOS PAVIMENTOS SOBRELOJA AO 5º DO EDIFÍCIO SEDE TRT6.

1 -  O PROJETO DE ELÉTRICA TRATARÁ DE TODAS AS NOVAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE( ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL, DOIS POR ANDAR, A PARTIR DO 1º ANDAR, SISTEMAS DE INFORMÁTICA, ILUMINAÇÃO);

2 - SERÃO INSTALADAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NOS ACESSOS DOS PAVIMENTOS(CORREDORES OU ESCADAS);

3 – TODA A INSTALAÇÃO SERÁ EFETUADA EMBUTIDA, EM PISO PAREDE OU DIVISÓRIA, ATRAVÉS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, UTILIZANDO AS TOMADAS E INTERRUPTORES PRÓPRIOS PARA CADA CASO, INTERLIGANDO OS AMBIENTES AO RESPECTIVOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DO SEU PAVIMENTO SOBRE FORRO DE GESSO, EM ELETROCALHAS OU SOBRE FORROS ESPECIFICADOS NOS ITENS 14, 15 E 16 DO PROJETO ARQUITETÔNICO;

4 – OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTES NOS PAVIMENTOS, NAS ÁREAS REFORMADAS, QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS, DEVERÃO SOFRER REFORMA, COM REPINTURA DAS PARTES OXIDADAS, INSTALAÇÃO DOS DISJUNTORES ADICIONAIS E REDISTRIBUIÇÃO DOS EXISTENTE, COM O DEVIDO BALANCEAMENTO DO MESMO;

5 -  SERÃO INSTALADOS TANTOS PONTOS QUANTOS CONSTAREM NOS RESPECTIVOS PROJETOS. TODA A INSTALAÇÃO, ALÉM DE OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS E AO PROJETO, TERÁ DE OBEDECER ÀS EXIGÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL DE LUZ E FORÇA E ÀS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DO TRT – 6.ª REGIÃO, ASSIM COMO AS NORMAS OFICIAIS BRASILEIRAS;

6 – SERÃO INSTALADOS EXAUSTORES EMBUTIDOS NOS TETOS DOS WC’S E COPAS, COM OS DEVIDOS DUTOS E GRELHAS PARA O AMBIENTE EXTERNO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO;

7 – OS QUADROS PARCIAIS DOS PAVIMENTOS SERÃO INSTALADOS EM LOCAIS PREVIAMENTE DEFINIDOS NO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RECEBERÃO ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DISJUNTORES INDEPENDENTES NO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE;

8 – SERÃO TROCADOS OS RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS EXISTENTES POR NOVOS RAMAIS TRIFÁSICOS, COM NEUTRO E TERRA, EM CABOS DO TIPO SINTENAX, CONFORME PROJETO;

9 – SERÁ EXECUTADO UM SISTEMA DE ATERRRAMENTO, PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE, PARA ATENDER AS NOVAS INSTALAÇÕES;

10 – NAS INSTALAÇÕES DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO SERÃO OBEDECIDOS OS LOCAIS E INSTALADOS OS INTERRUPTORES SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO;

11 -  AS INSTALAÇÕES, ESTABILIZADAS E DE LÓGICA CONSTAM DE PONTOS, DISTRIBUÍDOS CONFORME PLANTAS E PROJETOS COMPLEMENTARES, SEGUINDO RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES ELABORADAS PELA SECRETARIA DE INFORMÁTICA DO TRT.

NAS CAIXAS DE PASSAGEM E DE FORÇA SERÃO UTILIZADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ALUMÍNIO DE ARREMATE DOS ELETRODUTOS.

12 -  EM TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SERÃO UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5 MM² DE DIÂMETRO SENDO AZUL CLARO PARA NEUTRO, VERDE PARA TERRA E PRETO PARA FASE.

13 -  OS PONTOS DE FORÇA PARA AR CONDICIONADO DEVERÃO SER LIGADOS COM CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA, COM SEÇÃO MÍNIMA DE 4MM², TODOS OS PONTOS COM CIRCUITO INDEPENDENTE, PROTEGIDO, CADA, COM DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO DE CORRENTE NOMINAL EQUIVALENTE PARA A DEVIDA PROTEÇÃO DOS CABOS.

14 -  NOS LOCAIS DEFINIDOS NA PLANTA, SERÃO INSTALADAS TOMADAS ELÉTRICAS DA LINHA PRATIS DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR, 2P+T.

15 -  AS CAIXAS PARA INTERRUPTORES E TOMADAS SERÃO DE “4X2” OU DE “4X4”, CONFORME O CASO, DE PVC.

16 -  NÃO SERÁ ADMITIDA A PRÁTICA DE QUEIMA DOS ELETRODUTOS NA EXECUÇÃO DE CURVAS IN LOCO, SENDO EXIGÍVEL A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DAS CURVAS DE PVC NOS SEUS DIVERSOS ÂNGULOS.

17 -  OS INTERRUPTORES E TOMADAS SERÃO DE EMBUTIR, NA COR BRANCA, COM PADRÃO SEMELHANTE À LINHA PRATIS DA PIAL LEGRAND.

18 -  AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER O CABO TERRA ADEQUADAMENTE INSTALADO, COM BITOLA MAIOR OU IGUAL AOS DE FASE E NEUTRO, LIGADO AO QUADRO DISPONÍVEL.

19 -  NÃO SERÃO ADMITIDAS EMENDAS DE CABOS DENTRO DOS ELETRODUTOS.

20 -  INSTALAÇÕES DE FORÇA ESTABILIZADA E TUBULAÇÃO LÓGICA - DEVERÃO SER EXECUTADOS OS PONTOS DE LÓGICA NOS LOCAIS INDICADOS NOS PROJETOS, TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA EM ANEXO E PROJETO COMPLEMENTAR.

21 – OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO CONSTARÃO DE CIRCUITO DE CONDUTORES, INTERLIGAÇAO ATÉ A RESPECTIVA LUMINÁRIA, INTERRUPTORES, E LIGAÇÃO ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO;

22 – SERÃO INSTALADAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, COM REATOR ELETRÔNICO, DIRETAMENTE EM FORRO DE GESSO SOBRE PLACA DE ACRÍLICO, SEGUNDO ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, NOS PAVIMENTOS TIPO E NO 5º PAVIMENTO;

23 – JÁ ESTARÃO INCLUÍDOS NOS VALORES DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, ASSIM COMO COMPONENTES ELÉTRICOS OU ELETROMECÂNICOS, A SUA INSTALAÇÃO;

24 – OS PONTOS DE DRENO PARA OS EVAPORADORES SERÃO EXECUTADOS COM TUBOS DE PVC DE 25MM, REVESTIDOS TERMICAMENTE COM ISOTUBO. OS DRENOS SERÃO INTERLIGADOS E FICARAM DURANTE TODO O SEU TRECHO EMBUTIDOS ATÉ SUA DESCARGA EM REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS.

RECIFE, 24 DE ABRIL DE 2008.

DURVAL SOARES

ENG. ELETRICISTA CREA 028024 D

SMPF TRT6 REGIÃO

| COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Percentual sobre o custo | Percentual sobre o preço de venda |
| Administração Local |  |  |
| Administração Central |  |  |
| Tributos |  |  |
| Despesas Financeiras |  |  |
| Lucro |  |  |
| Outros |  |  |
| BDI TOTAL |  |  |

ANEXO V

PLANTAS (SMPF)

ANEXO VI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  E  PLANILHA DE CUSTOS BÁSICOS (SI)

|  | INSTALAÇÕES DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES E ELÉTRICA ESTABILIZADA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REFORMA DOS GABINETES |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| 1- | O cabeamento será estruturado, pontos de dados e telefonia utilizando cabos UTP e convergindo |  |  |  |  |  |
|  |  | para os mesmos racks e utilizando pach panel cat 5e |  |  |  |  |
| 2- | Em cada andar, em local definido em planta, deve ser instalado um rack (descrito no item 1) |  |  |  |  |  |
| 3- | Deve se feita interligação (cabo CCI) entre a central telefonica e cada um dos racks setoriais |  |  |  |  |  |
| 4- | Os DIOs existentes devem ser relocados para os novos racks, com as fusões necessárias |  |  |  |  |  |
| 5- | As tomadas 220v serão alimentadas do quadro elétrico existente, sendo 4 (quatro) por circuito, |  |  |  |  |  |
|  |  | disjuntores de 16A, cabo 2,5mm2, respeitando o padrão de cores (fase preto, neutro azul |  |  |  |  |
|  |  | claro e terra verde) |  |  |  |  |
| 6- | Em salas existentes (uma por andar) e locada em planta será instalado um alimentador 220v |  |  |  |  |  |
|  |  | trifásico, cabo 25mm2, partindo do quadro de cargas essenciais da subestação. |  |  |  |  |
| 7- | Nestas salas, serão instalados quadros elétricos 220v alimentado pelo descrito acima com |  |  |  |  |  |
|  |  | disjuntor geral trifásico 60A e parciais monofásicos 32A |  |  |  |  |
| 8- | Cada um destes circuitos alimentará uma tomada industrial (descrita na planilha) |  |  |  |  |  |
| 9- | Serão instalados também, por andar, mais tres (tres) tomadas industriais que alimentarão tres |  |  |  |  |  |
|  |  | quadros 110v (saída dos nobreaks) |  |  |  |  |
| 10- | A alimentação das tomadas 110v partirá destes quadros |  |  |  |  |  |
| 11- | As tomadas elétricas e de telecomunicações serão todas embutidas |  |  |  |  |  |
| 12- | Deverá ser feita nova malha de aterramento com resistência máxima de 3 Ohms |  |  |  |  |  |
| 13- | Os itens da rede lógica devem ser todos da mesma marca, com garantia do fabricante |  |  |  |  |  |
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIENTATIVA |  |  |  |  |  |
|  | item | descrição | quant | und | vlr unit. | valor |
|  | 1 | rack 19"no mínimo 30U com porta em vidro ou acrilico, laterais removíveis, duas réguas com no mínimo 10 tomadas cada | 5 | und | R$ 1.200,00 | R$ 6.000,00 |
|  | 2 | quadro elétrico trifásico 18 circuitos monofásicos, disjuntores de 16A, disjuntor geral trifásico 32A, barramento para terra e neutro isolados siemens ou similar | 10 | und | R$ 450,00 | R$ 4.500,00 |
|  | 3 | patch panel 24 portas cat 5e | 8 | und | R$ 310,00 | R$ 2.480,00 |
|  | 4 | rack 19"no mínimo 36U com porta em vidro ou acrilico, laterais removíveis, duas réguas com no mínimo 10 tomadas cada | 2 | und | R$ 1.350,00 | R$ 2.700,00 |
|  | 5 | patch panel 48 portas cat 5e | 12 | und | R$ 410,00 | R$ 4.920,00 |
|  | 6 | patch cabel cat 5e 1,5m certificado | 288 | und | R$ 7,00 | R$ 2.016,00 |
|  | 7 | patch cabel cat 5e 2,5m certificado | 144 | und | R$ 8,00 | R$ 1.152,00 |
|  | 8 | patch panel 48 portas cat 6 conectados e certificados | 8 | und | R$ 890,00 | R$ 7.120,00 |
|  | 9 | patch cabel cat 6 1,5m certificados | 50 | und | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
|  | 10 | patch cabel cat 6 2,5m certificados | 50 | und | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 |
|  | 11 | ponto de telecomunicações cat 5e certificados | 504 | und | R$ 140,00 | R$ 70.560,00 |
|  | 12 | alimentação dos nobreaks setoriais partindo da subestação quadro de cargas essenciais, com cabo 25mm | 5 | und | R$ 1.900,00 | R$ 9.500,00 |
|  | 13 | tomada elétrica 2P + T 110v | 936 | und | R$ 45,00 | R$ 42.120,00 |
|  | 14 | tomada elétrica 2P + T 220v | 312 | und | R$ 40,00 | R$ 12.480,00 |
|  | 15 | tomada industrial com plug 2P+T 63A da steak ou similar | 22 | und | R$ 190,00 | R$ 4.180,00 |
|  | 16 | quadro elétrico trifásico disjuntor geral 64A 3 parciais 32A trifásicos barramento para terra e neutro, ambos isolados | 6 | und | R$ 390,00 | R$ 2.340,00 |
|  | 17 | relocação dos DIOS existentes para os novos racks incluindo as fusões necessárias | 5 | und | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 |
|  | 18 | cabo CCI de no mínimo 60 pares acondicionado em eletroduto | 250 | m | R$ 32,00 | R$ 8.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | R$ 183.518,00 |

ANEXO VII

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

|  | TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA NO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES E DEMAIS SETORES DA ÁREA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL. |
| --- | --- |

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 02.566.224/0001-90, com sede nesta Capital, na Av. Cais do Apolo, n° 739, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP.: 50.030-902, neste ato representado pela Exmª. Desembargadora Presidente, Dra. JOSÉLIA MORAIS DA COSTA, brasileira, divorciada, magistrada, inscrita no CPF/MF sob o nº 021.208.364-34, residente e domiciliada na Cidade do Recife/PE  e a empresa ......................................, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ......................., estabelecida na ......................................, neste ato representada pelo Sr. ................................, inscrito no CPF/MF sob o n° ..................., carteira de identidade nº ............................., com endereço na ........................, doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, têm, por mútuo consenso, contratado definitivamente o que a seguir declaram:

- DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se:

| I - | Nas determinações da Lei n.º 8.666/93 (art. 23, Inc. I, alínea “c”) e suas alterações, e da Lei Complementar nº 123/06; |  |
| --- | --- | --- |
| II - | Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente: |  |
|  |  | a) Constem no Processo Administrativo TRT nº 031’/08, conforme especificado nos Anexos, e da Concorrência TRT/6ª Região nº 002/08; |
|  |  | b) Não contrariem o interesse público. |
| III - | Nos preceitos de Direito Público; e |  |
| IV - | Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado. |  |

### DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato administrativo tem por objeto a contratação de empresa especializada para os serviços de reforma no Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, para funcionamento dos gabinetes dos Desembargadores e demais setores da área judiciária do Tribunal

PARÁGRAFO ÚNICO – Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o Projeto Básico elaborado pelo Serviço de Manutenção e Planejamento Físico - SMPF do CONTRATANTE e especificações técnicas, bem como a proposta da CONTRATADA, que são partes integrantes do presente instrumento independentemente de sua transcrição.

DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA – O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço global.

### DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA - Obriga-se a CONTRATADA a:

I - Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Especificações Técnicas, com os Projetos e demais elementos que integram o Edital da Concorrência TRT/6ª Região nº 002/08;

II – Responsabilizar-se por todos os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela CONTRATADA, de acordo com a NR 18.

III - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;

IV - Empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização.

V - Manter na obra um Diário de Ocorrências, destinado exclusivamente às anotações por parte da CONTRATADA e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

VI – Manter na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como manter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

VII - Regularizar toda a documentação necessária para o início da obra perante os órgãos competentes, apresentando na primeira etapa do cronograma, para efeito de pagamento da 1ª fatura, a seguinte documentação:

a) registro do contrato no CREA, com a respectiva ART;

b) matrícula da obra no INSS e

c) relação de empregados.

VIII - Procurar o Setor de Projetos/SMPF do CONTRATANTE em caso de dúvidas quanto à execução dos serviços.

IX – Comunicar ao gestor do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

X – Manter seus empregados trajados de forma adequada à execução específica dos serviços, devidamente fardados e identificados;

XI - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas, isentando o CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações pertinentes;

XII - Manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados e sobre os equipamentos e materiais a empregar, cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer dano ou perda que os mesmos venham a sofrer;

XIII – Substituir os materiais considerados inadequados pelo CONTRATANTE e reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais usados;

XIV – Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pelo gestor do CONTRATANTE  e pelos atrasos acarretados por essa rejeição;

XV - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço ou demissão de empregados.

XVI - Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução deste contrato.

XVII – Apresentar na última etapa do cronograma, para efeito de pagamento, a quitação junto ao INSS relativo à matrícula da obra.

XVIII - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Todos os serviços que causem incômodo aos usuários da edificação deverão ser realizados fora do horário de expediente das unidades. A critério do CONTRATANTE, poderão ser autorizados serviços em finais de semana, mediante prévio encaminhamento da identificação dos funcionários da contratada.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A execução de todas as etapas dos serviços e transporte de material deverão ser feitos de modo a não prejudicar a circulação de pessoas e os serviços do CONTRATANTE, observando-se sempre a máxima segurança contra acidentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As especificações ou o projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e expressa da Fiscalização.

PARÁGRAFO QUARTO – A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e o mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente.

CLÁUSULA QUINTA - Obriga-se o CONTRATANTE:

I – Disponibilizar por via eletrônica o conjunto completo do projeto arquitetônico do serviço a ser executado, inclusive os detalhes correspondentes e o Caderno de Especificações.

II - Permitir que os funcionários da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de execução dos serviços.

III - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado.

IV - Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

V - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Será gestor do presente contrato o Diretor do Serviço de Manutenção e Planejamento Físico – SMPF do CONTRATANTE e, nas suas ausências legais e regulamentares, seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº 8.666/93 atualizada,  sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O gestor do contrato será auxiliado em sua fiscalização pelo Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras - SEFAO/SMPF, o qual poderá exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços contratados.

###### DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA

CLÁUSULA SEXTA - A prestação da garantia da execução total e do fiel cumprimento do presente contrato,  será efetuada na forma do artigo 56 da Lei 8666/93 e alterações, ressalvada a opção da modalidade de garantia exercida pela CONTRATADA, de conformidade com o §1º do artigo 56 da lei supramencionada e dos termos da Tomada de Preços TP -TRT6 nº 05/07.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA oferecerá, em até 10 (dez) dias úteis após a data da ciência da assinatura do contrato, uma garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor global do contrato, e com validade para todo o período de sua vigência, cujo comprovante deverá ser apresentado ao Setor de Contratos do Serviço de Licitações e Contratos do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia será adequada, se ocorrer alteração do valor ou do prazo de vigência do contrato, mantendo-se sempre o percentual supramencionado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia poderá ser utilizada pelo CONTRATANTE para cobrir multas aplicadas pelo CONTRATANTE e não recolhidas pela CONTRATADA, bem como para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços e decorrentes de culpa, imperícia ou desídia da CONTRATADA e, ainda, possíveis indenizações a terceiros.

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da notificação.

PARÁGRAFO QUINTO – A garantia será devolvida no término do contrato, mediante solicitação da empresa CONTRATADA, após ser atestada, pelo SMPF, a conclusão dos serviços.

DO PRAZO

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA – O prazo de vigência do presente contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência da Administração do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO – O prazo de execução do serviço será de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da correspondente Ordem de Serviço, que será emitida pelo Serviço de Manutenção e Planejamento Físico - SMPF, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes ou conveniência do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A concessão de novo prazo de execução com geração de serviços extras será precedida de Ordem de serviço a ser emitida pelo Serviço de Manutenção e Planejamento Físico - SMPF, nos moldes da contratação original, mediante Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão de novo prazo de execução, devidamente justificado, sem a geração de serviços extras, dispensará a emissão de nova Ordem de Serviço, constituindo-se em prorrogação do prazo contratual de execução a partir da data final deste.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração do CONTRATANTE deverá realizar os atos conclusivos do processo, a contar do recebimento definitivo do serviço e até o término  do prazo de vigência deste contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O contrato será considerado extinto caso os atos conclusivos do processo sejam finalizados antes do término de seu prazo de vigência.

DO PREÇO

CLÁUSULA NONA - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços ora contratados, o valor de R$ ................ (......................................).

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA – As despesas do presente instrumento serão custeadas com dotação orçamentária proveniente dos Acordos de Cooperação Técnica firmados pelo CONTRATANTE com o BANCO DO BRASIL S/A e com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sob os protocolos nºs. 18.260/07 e 8.281/06, respectivamente. O pagamento com esta verba será efetuado após a conclusão de cada etapa dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro da empresa, em até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo Fiscal da Obra, pela Chefia de Fiscalização e Acompanhamento de Obras e pelo gestor do contrato, sem ressalvas, pelos referidos Bancos, de acordo com os dados bancários indicados pela CONTRATADA ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato. De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras e o gestor do contrato atestarão a nota fiscal em até 03 (três) dias úteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO – O CONTRATANTE poderá autorizar o pagamento da nota fiscal questionada, se ainda existirem prestações futuras que possibilitem a compensação de qualquer obrigação financeira de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO – Reter-se-á automaticamente o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços, em atendimento ao § 1º do artigo 219 do Decreto nº 3048/99 de 06.05.99 e ao artigo 1º da Portaria Interministerial nº 5402/99 de 01.07.1999, no caso da empresa CONTRATADA não apresentar a documentação comprobatória da regularidade de sua obrigação quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária, a saber: notas fiscais acompanhadas da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) com comprovante de entrega, folha de pagamento, GPS (Guia da Previdência Social) recolhida e declaração de que possui escrituração contábil regular e que seus registros correspondem aos valores daquelas.

PARÁGRAFO SEXTO - No ato do pagamento serão retidos na fonte, além do encargo mencionado no parágrafo anterior, os demais tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente. Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado no Banco que efetuar o pagamento, conforme indicado no caput  desta cláusula.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

##### EM= Ix N x VP,  onde:

EM= Encargos moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I= (TX/100)		I= (6/100)		I= 0,0001644

- 365

TX= Percentual da taxa anual = 6%

##### PARÁGRAFO OITAVO - A compensação financeira prevista no Parágrafo anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

PARÁGRAFO NONO - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações mencionadas no inciso XVIII da Cláusula Quarta, reservando-se o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes.

# DO REAJUSTE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O valor do presente contrato é irreajustável.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As despesas da execução do presente contrato correrão, no presente exercício, na Classificação da Despesa nºs 3390.39.16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis), 4490.52.34 (Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos), 4490.52.42 (Mobiliário em Geral) e 4490.52.51 (Peças não  incorporáveis a imóveis), do Programa de Trabalho 02.061.05714256.0001 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho), do orçamento do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO -  Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato, foi emitida a Nota de Empenho nº 2008NE00........, datada de ....... de ..................... de 2008, no valor de R$ .................. (.......................................).

## DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, ocorrendo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar a qualquer tempo e de acordo com a sua conveniência, documentação relativa aos encargos trabalhistas, fiscais e tributários referentes ao presente contrato.

### DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, atualizada, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste contrato.

- DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Pelo inadimplemento de qualquer obrigação, de acordo com  a  Lei  8.666/93  e  suas  alterações, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades abaixo explicitadas, aplicadas cumulativamente ou alternativamente, com determinação e grau de aplicação a critério da Administração:

I -  Advertência;

II - Multa;

III- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa prevista no inciso II será de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução total. Em se tratando de inexecução parcial do contrato observar-se-á:

a) quando do inadimplemento parcial da obrigação principal, a multa aplicada será de 	10% (dez por cento), de forma proporcional à parte inexecutada, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no inciso III desta cláusula;

b) quando se tratar de atraso na execução do contrato, na entrega de documentos solicitados pelo CONTRATANTE ou qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, a multa aplicada será de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia sobre o valor total do contrato até o cumprimento da obrigação principal, a entrega da documentação exigida ou o restabelecimento das condições contratuais, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também o disposto na alínea “a” deste parágrafo, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

##### PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante ao Setor Financeiro da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do § 1º do artigo 87 da Lei 8666/93 e alterações.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

#### DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato no Diário Oficial da União - DOU.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  - Qualquer modificação ou alteração no presente instrumento será formalizado mediante Termo Aditivo, objetivando atender aos interesses das partes e ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - São partes integrantes e inseparáveis deste instrumento contratual e obrigam a CONTRATADA em todos os seus termos, a proposta de preço e planilha orçamentária apresentadas pela mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA -  Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Pernambuco,  para dirimir qualquer litígio oriundo do presente contrato, que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

E por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento de Contrato Administrativo confeccionado em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, para que este documento produza todos os efeitos legais.

Recife(PE),        de                          de 2008.

_________________________________________

CONTRATANTE

________________________________________

CONTRATADA

VISTO.

WILMA A. FERREIRA DAMASCENO

Diretora do SLC/TRT 6ª Região

RICARDO RANGEL ARAÚJO

Diretor do SMPF/TRT 6ª Região

Gestor do Contrato

Reforma do edifício-sede do TRT da 6ª região - proc. 031-08

##### ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos, em atendimento ao previsto nos subitens 2.2 do Edital de Concorrência nº 02/08, Processo nº 031/2008 que eu, ____________________________________, portador(a) da RG/CI nº _____________________ e do CPF nº__________________, CREA nº_____________, Responsável Técnico da empresa _________________________________,estabelecida no(a)_____________________________  __________________________________, compareci  ao Serviço de Manutenção e Planejamento Físico - SMPF do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e vistoriei o local onde serão executados os serviços, objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e grau de dificuldade existentes.

_________, ____de____________de 2008

___________________________________________

Assinatura e carimbo do Responsável Técnico da empresa

Visto

_______________________________

Servidor do SMPF

Observação: emitir em papel que identifique a licitante