PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA:
Prezados, boa tarde

Venho por meio deste, respeitosamente solicitar, consoante lhe faculta a legislação pertinente do sobredito pregão 169/2019, o devido Pedido de ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no ANEXO I – DAS ESPECIFICAÇÕES, conforme adiante se especifica:

1.º Questionamento:
Item 01: Nobreak 10 kVA

Pede-se:
3.10- Regulação estática: ±1%;
3.25- Regulação estática do Inversor: +- 1%;
Esclarecimento:Seguindo a especificação da norma IEC 686, a UPS deve ser capaz de manter a tensão de saída com variação máxima de 3% de seu valor nominal, para a variação de carga de 0 a 100% do valor nominal e a regulação dinâmica para carga resistiva é a Correção de Fator de Potência nas Redes de Distribuição não tendo uma ligação direta ao nobreak nessa potência.
Essas regulações são mínimas e pouco trazem eficiência para o desempenho do equipamento e varia muito de fabricante para fabricante.
Pergunta:
Diante do exposto, serão aceitos nobreaks com regulação estática até 3% e que não possuam regulação dinâmica, visto que essa regulação é voltada para correção da rede elétrica e não do equipamento?

2.º Questionamento:
Item 01: Nobreak 10 kVA
Pede-se:
3.37- O equipamento deve possuir as seguintes informações em seu painel frontal:
3.37.1- Via LCD;
3.37.1.3- Corrente de entrada e saída;
3.37.1.5- Potência de saída (VA) e fator de potência da carga;
3.37.1.6- Temperatura ambiente, data, hora e alarme ativos.
3.37.2.-Via LED’s.
3.37.2.1- Rede, bateria e inversor, bypass, comunicação;
Esclarecimento:Sr. pregoeiro, visto que a tecnologia em LCD é mais moderna que em LED e que em uma tela LCD é possível identificar várias falhas que o nobreak pode apresentar, não entendemos a obrigatoriedade de um equipamento possuir ambas visualizações (leds e lcd), sendo que a de LCD supre por inteiro todas as comunicações possíveis feitas por LED.
Outro ponto, são que mesmo em LED não existe a possibildade de um amplo gerenciamento de informações, como, por exemplo, a Temperatura Ambiente, nenhum nobreak de mercado consegue fazer a medição do ambiente onde está instalado e apenas da sua temperatura interna. As informações completas de gerenciamento de um nobreak são acessadas pelo seu software de gerenciamento.

Pergunta:Diante do exposto, entendo que serão aceitos nobreak que apenas façam sua comunicações visuais via tela LCD, solução mais moderna, que as informações complementares, como corrente, potencia de saída e fator de potência da carga, sejam acessadas via software e que não seja necessário que o nobreak faça a mediação da temperatura ambiente. Nosso entendimento está correto?

3.º Questionamento:
Item 01: Nobreak 10 kVA

Pede-se:Shutdown/Wake on lan (TELNET): Deverá possuir suporte para o desligamento (shutdown) ou ligamento (wake on lan) de computadores (ou de servidores) condicionando as condições do fornecimento de energia, ou seja, permitir o desligamento dos computadores e servidores de forma escalonada via protocolo telnet de no mínimo 10 máquinas;

Shutdown/Wake on lan (via software específico para Shutdown): deverá possuir suporte para o desligamento (shutdown) ou ligamento (wake on lan) de computadores (ou de servidores) condicionando as condições do fornecimento de energia, ou seja, permitir o desligamento dos computadores e servidores de forma escalonada via protocolo SNMP de no mínimo 20 máquinas.

Esclarecimento:Sr. pregoeiro, verificamos que está sendo solicitado duas configurações diferentes para Shutdown, o que poderá causar divergências entre as propostas e causa recursos no futuro. Veja que existe até divergência na quantidade de máquinas que deverá ocorrer o shutdonw, sendo que essa função não é recomendado para este nobreak.

Pergunta:Como é conhecimento, equipamentos nesta potência, são direcionados para uso exclusivo de um único servidor. Quando é mencionando que o software do equipamento deve realizar shutdown, entendemos que o mesmo deve desligar apenas o servidor que ele está protegendo e não 10 ou 20 máquinas. Nosso entendimento está correto?

Favor acusar o recebimento deste pedido.
Ficamos no aguardo de um breve retorno.

Att.

Vinicius POCCI
Coordenador - Neg. Governo
+55 11 4075-7708

Prezados,

Segue resposta da área técnica:

"INFORMAÇÃO TÉCNICA TRT- SSE n o 156/2020 REFERENTE: PROAD 10022/2020 Pregão Eletrônico 25/2020 – Aquisição de Nobreaks de 10 Kva.

QUESTIONAMENTOS – EMPRESA SMS-LEGRAND
1. Questionamento
2. Questionamentos
3. Questionamento

RESPOSTAS: O Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região desde o ano de 2011 vem renovando o seu Sistema Elétricos de Cargas Essenciais com equipamentos Nobreaks e possui atualmente quase 100 Unidades em operação mediante aquisição por processo Licitatório.

A capacidade tecnológica de produzir equipamentos:

1. Com regulação estática em 1% já é encontrada desde 2011 no mercado, portanto, a norma prever a tensão de saída com variação MÁXIMA de 3% de seu valor nominal. A exigência de 1% é mérito e livre escolha da Instituição, há anos comprovados os parâmetros indicados, para garantia e estabilidade do seu Sistema Elétrico.

O estudo Técnico para definição das especificações e características dos equipamentos é realizado por meio de ampla experiência e rigorosa avaliação dos equipamentos do TRT e do mercado, ou seja, todas as tecnologias e definições solicitadas estão amplamente oferecidas pela maioria dos fabricantes para Nobreaks de tal porte.

2. A tecnologia com painel Via LCD e via LED’s remota desde 2011 no TRT e atualmente existente no mercado por maioria dos fabricantes, o formato exigido facilita o rápido diagnóstico e solução de falha em tais equipamentos, comprovadamente satisfatório.

O estudo Técnico para definição das especificações e características dos equipamentos é realizado por meio de ampla experiência e rigorosa avaliação dos equipamentos do TRT e do mercado, ou seja, todas as tecnologias e definições solicitadas estão amplamente oferecidas pela maioria dos fabricantes para Nobreaks de tal porte.

3. A Tecnologia Shutdown

Não há divergência nas solicitações, as especificações são objetivas e esclarecedoras, a questão é o fabricante deter a tecnologia exigida ou não, porém, encontramos no mercado uma grande quantidade de fabricantes ofertando equipamentos com tais ferramentas.

O estudo Técnico para definição das especificações e características dos equipamentos é realizado por meio de ampla experiência e rigorosa avaliação dos equipamentos do TRT e do mercado, ou seja, todas as tecnologias e definições solicitadas estão amplamente oferecidas pela maioria dos fabricantes para Nobreaks de tal porte.

Recife, 25 de setembro de 2020.
JOÃO LIMA DA SILVA FILHO
Chefe da Seção de Sistemas Elétricos Coordenadoria de Engenharia de Manutenção "

Atenciosamente,
Aurelaide de Souza Nascimento Menezes
Núcleo de Licitações e Compras Diretas - NULIC
Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC
Telefone (81) - 3225.3445