	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO / TR
	PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/20
Processo TRT6 nº 14423/2020
OBJETO		Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para o fornecimento e instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, do tipo OnGrid, nos edifícios das Varas do Trabalho de Araripina, Salgueiro e Serra Talhada da 6ª Região
BASE LEGAL		Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993; Lei Complementar n° 123/2006; e Decretos nºs 10.024/2019, 8.538/2015 e 9.507/2018, IN-05/2017-SEGES/MP e Res. 103/12 – CSJT (Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho).
TIPO		MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA		07/10/2020
HORÁRIO		10 horas
REFERÊNCIA DE TEMPO		Horário de Brasília/DF
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS		Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – Cais do Apolo, 739 - 3º andar (Coordenadoria de Licitações e Contratos) – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50030-902 / Fones/Fax: (81) 3225-3444 / 3225-3445 / 3225-3446 / E-mail: cpl@trt6.jus.br
EDITAL		1) www.trt6.jus.br (links: Transparência – Aquisições – Licitações) / 2) www.comprasgovernamentais.gov.br – Portal de compras do Governo Federal / CÓDIGO da UASG: 080006 / CNPJ: 02.566.224/0001-90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020
(Processo Proad nº 14.423/2020)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por meio do(a) pregoeiro(a) designado(a) pela Portaria TRT – SA nº 24/2019, de 25/02/2019, sediado no Cais do Apolo, 739, Recife/PE, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO (por item) , nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Res. a 103/12 – CSJT (Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho)e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 07/10/2020
Horário: 10 horas
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para o fornecimento e instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, do tipo OnGrid, nos edifícios das Varas do Trabalho de Araripina, Salgueiro e Serra Talhada da 6ª Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 – A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3 - O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4 - Os representantes das empresas licitantes deverão vistoriar o local onde serão executados os serviços e conferir os dados constantes do Termo de Referência e seus anexos.

1.4.1 - a vistoria técnica deverá ser agendada previamente junto à SEFAO na Avenida Cais do Apolo, 739, Anexo I, 1º andar, Bairro do Recife, Recife, Pernambuco, telefones 0(XX)81-3225-3465/0(XX)81-3225-3466, no horário de funcionamento deste Regional, para ocorrer até o último dia útil anterior a data da sessão de abertura de propostas, de segunda a sexta-feira, no horário de 08 às 15 horas;

1.4.2 - A visita deverá ser realizada por profissional habilitado da interessada e será acompanhada por representante do CONTRATANTE. A declaração comprobatória da vistoria efetuada será assinada por servidor da SEFAO/TRT6.

1.4.3 – É facultado à proponente deixar de realizar a vistoria técnica no local da prestação do serviço, desde que forneça, anexa à proposta comercial, uma declaração de que conhece as condições construtivas e operacionais presentes no ambiente da execução do objeto;

1.4.4 – A licitante não poderá alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigações a serem assumidas, ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Edital.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 – As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2020, no Programa de Trabalho: 02.122.0033.4256.0026 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de Pernambuco – Plano Orçamentário 0000 – Despesas diversas e Elemento de Despesa: 4490.51.92 – Instalações.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 – O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2 – O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

3.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4 – O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 – É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1 – Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1 - Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2 - Para o item 02, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.2 – Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3 - Não poderão participar desta licitação os interessados que:

4.3.1 – estejam suspensos de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, na forma do inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;

4.3.2 – tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do inc. IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

4.3.3 – sejam estrangeiros e não funcionem no país;

4.3.4 – tenham funcionário ou membro da Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico;

4.3.5 – estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6 – possuam em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);

4.3.7 – sejam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, ou seja, que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

4.3.8 – estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.3.9 – sejam pessoas jurídicas cujo(s) sócio(s) que compõe(m) seu quadro societário incorra(m) na vedação constante do inc. VI do art. 2º da Resolução CNJ n.º 7/2005, acrescentado pela Resolução CNJ n.º 229/2016.

4.3.10 – Não estejam enquadradas na condição de exclusividade assegurada as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, prevista no Art. 48, I, da Lei Complementar 123/2006, para o item 02.

4.4 - Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

4.4.1 - detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou

4.4.2 - de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.4.2.1 - Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.5 - Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

4.6 - É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte.

4.7 - Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações de que:

4.7.1 – cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.7.1.1 – nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame.

4.7.1.2 - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.7.2 – está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.7.3 - cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.7.4 – inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.7.5 – não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição;

4.7.6 – a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.7.7 - não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.7.8 - os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.8 – A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4.9 - Caberá, ainda, ao licitante, em caso de instabilidades no sistema, direcionar sua ocorrência, em tempo hábil, ao CCS (Central de serviços Serpro) por meio do telefone 0800-978-9001.

4.10 – Não serão consideradas quaisquer reclamações posteriores decorrentes da não observância do disposto nos subitens acima, inclusive pedido de desistência de proposta.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 – Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.	Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1 – valor total do item;

6.1.2 – Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

6.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

6.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital.

6.4.	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.

7.2 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes
7.4.1 – A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes apenas ocorrerá após a sessão de lances por meio, exclusivamente, do “chat” de mensagens.

7.5 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1 – O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)*
1	Fornecimento e instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaica no edifício da Vara do Trabalho de ARARIPINA.
2	Fornecimento e instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaica no edifício da Vara do Trabalho de SALGUEIRO.
3	Fornecimento e instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaica no edifício da Vara do Trabalho de SERRA TALHADA.

*Valor estimado conforme item 13 do Termo de Referência

7.6 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.9 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.10 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11 - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12 - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1 - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13 - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.14 – Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

7.14.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.15 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17 – No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.18 -	Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19.	O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.20 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21 - Em relação a item(ns) não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.

7.21.1 - O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21.2 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21.3 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.21.4 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.21.5 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.22 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.23 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.24 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.24.1 - no pais;

7.24.2 - por empresas brasileiras;

7.24.3 - por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.24.4 - por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.25 -	Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
7.26 -	Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.26.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.27 - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.27.1 - A proposta a ser encaminhada deverá conter:

7.27.1.1 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

7.27.1.2 - Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes dos projetos elaborados pela Administração;

7.27.1.3 - Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital;

7.27.1.3.1 - Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;

7.27.1.3.2 - Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

7.27.1.3.3 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

7.27.1.3.4 - Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.

7.27.1.4 - Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

7.27.1.4.1 - O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso máximo por período constante do Termo de referência, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.

7.27.1.5 - Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

7.27.1.5.1 - Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;

7.27.1.5.2 - As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;

7.27.1.5.3 - Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI;

7.27.1.5.4 - As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária;

7.27.1.5.5 - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

7.27.1.5.6 - A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

7.27.1.5.7 - Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

7.27.1.5.8 - Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos no Termo de Referência e no respectivo cronograma.

7.28 -	Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.1.1 - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.2 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5 – A proposta final do licitante arrematante deverá ser encaminhada no prazo mínimo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

8.5.1 - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

8.5.2 - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

8.5.3 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso;

8.5.4 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.5.5 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

8.5.6 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

8.5.7 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

8.5.8 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

8.5.9 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

8.6 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.6.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.8 – Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade.

8.9 - Será desclassificada, inclusive, a proposta que:

8.9.1 - comprovadamente cotar objeto diverso do especificado no Anexo I deste Edital;

8.9.2 – apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento;

8.9.3 – contrariar disposição constante deste Edital, de seus anexos ou das normas legais previstas no preâmbulo deste Edital;

8.9.4 – previr majoração do preço cotado em razão de expectativa inflacionária ou variação cambial;

8.9.5 – apresentar uma segunda opção ou custo adicional;

8.9.6 – houver identificação do licitante antes da fase de lances;

8.9.7 – for reprovada pela análise fundamentada da unidade requisitante e aceita pelo pregoeiro;

8.9.8 – apresentar a proposta definitiva em desacordo com a proposta eletrônica de preços inicialmente cadastrada no sistema “Compras Governamentais”;

8.9.9 – oferecer preço superior ao estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) como parâmetro para a aceitabilidade da proposta, inclusive quanto aos preços unitários para cada item.

8.10 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.11 – Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade.

8.12 – O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.12.1 – Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.12.2 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.13 – No caso de item(ns) não exclusivo(s) para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.14 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1 – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF;

9.1.2 – Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.3 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.4 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.5 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.6 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.7 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.8 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.8.1 - O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03 de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.8.2 - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.8.3 - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.9 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.10 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.11 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.12 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.12.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.13 - Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.14 – Habilitação jurídica

9.14.1 – No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.14.2 – Em se tratando de microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.14.3 – No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.14.4 – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.14.5 - No caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.14.6 – No caso de agricultor familiar, Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º, do Decreto nº 7.775, de 2012;

9.14.7 – No caso de produtor rural, matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

9.14.8 – No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto de autorização;

9.14.9 – Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.15 – Regularidade fiscal e trabalhista

9.15.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.15.2 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.15.3 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (CRF);

9.15.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.15.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.15.6 – Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante;

9.16 - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.16.1 – A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.16.2 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.

9.16.2.1 - O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.16.2.2 – A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.17 – Qualificação econômico-financeira

9.17.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.17.1.1 – No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.17.1.2 – No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

9.17.1.3 - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.17.1.4 – A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =	Ativo Total
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =	Ativo Circulante
	Passivo Circulante

9.17.1.5 – As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente;

9.17.1.6 – O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício

9.17.1.7 - Deverá a empresa provisoriamente vencedora apresentar a certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede (matriz) da empresa licitante nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, contados da data designada no preâmbulo deste Edital, ressalvada a hipótese em que conste a data de validade na referida certidão.

9.18 – Disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

9.18.1 – A declaração da empresa licitante de que não emprega mão-de-obra infantil deverá ser encaminhada, de forma virtual, no sistema de Pregão eletrônico “Compras Governamentais”, nos termos do subitem 4.7.5.

9.19 – Qualificação técnica:

9.19.1 – Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9.19.2 - Comprovação da capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo ao fornecimento com instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, do tipo OnGrid.

9.19.2.1 – A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada por meio do somatório de atestados de execução de serviços concomitantes.

9.19.3 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão do fornecimento com instalação, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação;

9.19.3.1 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

9.19.3.2 - Os atestados de capacidade técnico-profissional, Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os engenheiros ou arquitetos constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares ao do presente instrumento.

9.20 – Demais disposições relativas à habilitação:

9.20.1 – Por solicitação da empresa e mediante autorização do pregoeiro, em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por e-mail (cpl@trt6.jus.br), com posterior encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload).

9.20.2 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.20.3 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.20.4 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.20.5 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.20.6 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

9.20.7 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DOS RECURSOS

10.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

10.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.3 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.4 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.5 – O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.

10.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.7 – O pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.

10.8 – Qualquer interessado poderá solicitar cópia dos documentos juntados aos autos do processo, mediante requerimento ao pregoeiro, o qual deverá ser encaminhado por meio “chat” de mensagens ou correio eletrônico.

10.8.1 – A concessão das cópias requeridas, conforme subitem anterior, dependerá da apresentação de Guia de Recolhimento da União - GRU, devidamente autenticada pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 0,15 (quinze centavos de real), por folha.

10.8.1.1 – A retirada da GRU se dará por meio do sítio eletrônico www.stn.fazenda.gov.br - link SIAFI (Guia de Recolhimento da União - Impressão - GRU Simples).

10.8.1.1.1 – Para o correto preenchimento dos dados obrigatórios solicitados no formulário (GRU), a empresa interessada deverá indicar: UG (080006), gestão (00001), código de recolhimento (18806-9), referência (pregão nº 22/2020), CNPJ da empresa interessada e valor total das cópias solicitadas.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1 – A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º, da LC nº 123/2006.

11.1.2.1 – Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2 - A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1 – Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2 - Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

13.3 – Será contratada a empresa classificada cuja proposta tenha sido homologada pela Administração.

13.3.1 – A contratação será formalizada mediante instrumento de contrato ou, quando dispensado, emissão de nota de empenho, observadas todas as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

13.3.2 – As obrigações da contratante e da contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

13.4 – A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.5 – Alternativamente à convocação para comparecer perante este Tribunal para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.6 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor, desde que formalmente autorizado pela Administração.

13.7 – Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e anexos.

13.8 -	Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

13.9 -	Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

13.10 – É vedada a subcontratação para a execução do objeto desta licitação.

14. DO PREÇO

14.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

15.1 – Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência (Anexo I).

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1 -	As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).
17. DO PAGAMENTO

17.1 - Os pagamentos referentes à contratação serão efetuados em 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo Gestor do contrato, observado o constante do subitem 13.2 do Termo de referência, sem ressalvas, através de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários indicados pela CONTRATADA, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento;

17.1.1 - De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 2 (dois) dias úteis;

17.1.2 - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

17.2 - O gestor do contrato atestará a nota fiscal, com ou sem ressalvas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da mesma;

17.2.1 - No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento;

17.3 - No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente.

17.3.1 - Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

17.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%

17.5 - A compensação financeira prevista no item anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso;

17.6 - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações editalícias.

17.7 - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta da CONTRATADA.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 – O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

18.1.1 – cometer fraude fiscal;

18.1.2 – apresentar documento falso;

18.1.3 – fizer declaração falsa;

18.1.4 – comportar-se de modo inidôneo;

18.1.5 – não assinar o contrato no prazo estabelecido;

18.1.6 – deixar de entregar a documentação exigida no certame;

18.1.7 – não mantiver a proposta;

18.1.8 – não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

18.2 – Para os fins do subitem 18.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/93, bem como a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

18.3 - Quando se tratar de atraso na execução do contrato, aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor, aplicando-se também a multa prevista no subitem 16.1 deste Edital, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

18.4 – A aplicação de qualquer penalidade à contratada será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

18.4.1 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.5 – Estima-se, para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato à época da infração cometida.

18.6 – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças da contratante, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a contratada ainda fizer jus, ou poderá ser cobrado judicialmente, nos termos do §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

18.7 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1 – Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

19.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, por e-mail (cpl@trt6.jus.br).

19.3 – Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
19.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

19.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

19.6 – O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

19.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19.7.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

19.7.2 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

19.8 – As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão juntadas aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 – Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

20.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

20.3 – No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.4 – Em qualquer fase do procedimento, o Pregoeiro poderá promover as diligências que julgar necessárias à análise das propostas e da documentação, e os licitantes deverão atender às solicitações no prazo por ele estipulado, sempre contado do recebimento da notificação.

20.5 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.6 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.7 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.8 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

20.8.1 – Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

20.9 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.10 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

20.11 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes da legislação vigente.

20.12 – O Edital está disponível, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.trt6.jus.br (links: Transparência – Aquisições – Licitações) e www.comprasgovernamentais.gov.br.

20.13 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Minuta de Contrato.

Recife, 22 de setembro de 2020.

CARLOS EDUARDO DE ALBUQUERQUE MELLO
Coordenador de Licitações e Contratos-CLC/TRT6

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO

1.1 - Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para o fornecimento e instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, do tipo OnGrid, nos edifícios das Varas do Trabalho de Araripina, Salgueiro e Serra Talhada da 6ª Região.

1.2 - O sistema compreende painéis solares fotovoltaicos, inversores e seus acessórios.

1.3 - Os equipamentos e os procedimentos de instalação devem estar de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais normas correlatas.

1.4 - Unidade Requisitante: Divisão de Planejamento Físico (DPLAN)

1.5 - A licitação será realizada na modalidade Pregão, do tipo eletrônico, uma vez que o serviço é considerado comum, a teor do art. 3°, Inciso II, do Decreto n° 10.024/2019.

1.6 - A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, em relação ao objeto destinado à VT de Salgueiro (Item 02); e a participação será ampla em relação às VT’s de Araripina e Serra Talhada (Itens 01 e 03).

2. LOCAL

2.1 - Os serviços serão prestados nas unidades do TRT6, elencadas abaixo:

Vara do Trabalho de Araripina: Rua Ana Ramos Lacerda, S/N, Centro, Araripina, Pernambuco

Vara do Trabalho de Salgueiro: BR 232 - KM 519, S/N, COHAB, Salgueiro, Pernambuco

Vara do Trabalho de Serra Talhada: Avenida Vicente Inácio de Oliveira, S/N, Bom Jesus, Serra Talhada, Pernambuco

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1 - Fornecimento e instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica nos edifícios das Varas de Araripina, Salgueiro e Serra Talhada.

3.2 - A contratação inclui a elaboração de projetos, fornecimento e instalação de todos os equipamentos necessários, aprovação e conexão à rede de distribuição, bem como comissionamento e capacitação da equipe técnica deste TRT, em acordo com as exigências relacionadas nas especificações técnicas do presente Termo de Referência. A fiscalização será de responsabilidade das equipes da SEFAO/DPLAN.

3.3 - Impõe-se ressaltar que a contratação deverá recair em empresa e/ou profissional com formação na área de engenharia ou arquitetura, em conformidade com as especificações técnicas constantes deste instrumento.

3.4 - Os itens do fornecimento com instalação encontram-se discriminados nas planilhas orçamentárias e especificações técnicas, em anexo.

4. JUSTIFICATIVA

4.1 - O uso da energia é imprescindível à prestação jurisdicional, sendo necessário para iluminação, segurança, refrigeração e uso de diversos equipamentos indispensáveis como computadores, elevadores e outros maquinários. Visando atender o limite de gastos do TRT6, torna-se viável, do ponto de vista econômico, adotar medidas para redução dos valores a serem gastos com o consumo de energia elétrica. Em relação ao aspecto ambiental, a geração de energia elétrica por meio de fontes limpas e renováveis, com sistemas de pequeno porte e próximos da carga a ser suprida, contribui para a redução do impacto local sobre o meio ambiente. Dentre as fontes de energia consideradas limpas e renováveis, a energia fotovoltaica apresenta-se como uma forma viável para suprir parte do consumo de energia elétrica deste Tribunal, fazendo uso da área física disponível nas unidades e do recurso solar abundante no Estado de Pernambuco, como também aproveitamento dos recursos naturais. A questão econômica se apresenta como uma das principais motivações para a referida contratação, com resultados a médio prazo, com o presente investimento começando a dar retorno em torno de 05 (cinco) anos, conforme estudos comparativos realizados pela SEFAO. Enfatizamos também a importância de darmos continuidade ao processo de modernização das instalações deste Regional, definido pela Administração.

5. OBJETIVO

5.1 - O que se pretende com a contratação do objeto em questão é garantir a economia de recursos com despesas de consumo de energia elétrica, bem como contribuir com a redução do consumo dos recursos naturais hoje considerados limitados, o que demanda um uso cada vez mais racional e econômico.

6. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

6.1 - Objetivo Estratégico: aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da informação e de segurança patrimonial.

6.2 - Descrição do objetivo: prover recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática) que permitam a otimização do desempenho das unidades do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial

7. DESCRIÇÃO DO OBJETO/DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS

7.1 O fornecimento e a instalação dos equipamentos a serem realizados nos imóveis das Varas do Trabalho de Araripina, Salgueiro e Serra Talhada deverão estar em conformidade com a planta de coberta e com as especificações técnicas elaboradas pela SEFAO, conforme documentação técnica em anexo:

7.1.1 - ANEXO I: PROJETOS

01/01 – Planta de coberta - VT Araripina
01/01 – Planta de coberta - VT Salgueiro
01/01 – Planta de coberta - VT Serra Talhada

7.1.2 - ANEXO II: PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
Planilhas orçamentárias com custos estimativos e o cálculo do BDI foram elaborados pelo engenheiro Durval Soares, de responsabilidade desta DPLAN.

7.1.3 - ANEXO III: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Especificações técnicas elaboradas pelo engenheiro Durval Soares, de responsabilidade desta DPLAN.

8. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

8.1 A execução, matéria-prima, qualidade, fabricação, ensaios, inspeção, embalagem e transporte dos equipamentos e demais componentes a serem fornecidos e instalados devem satisfazer às exigências deste Termo de Referência bem como às seguintes normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em suas últimas revisões e demais normas correlacionadas:

8.1.1 - Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

8.1.2 - Normas da ABNT e do INMETRO:

- NBR 5410 - Execução de Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimento
- NBR 5473 - Instalação Elétrica Predial - Terminologia
- NBR 5984 - Norma Geral de Desenho Técnico - Procedimento
- NBR 6812 - Fios e Cabos Elétricos - Método de Ensaio
- NBR 9513 - Emendas para Cabos de Potência Isolados para Tensões até 750 V
- NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico
- NBR 15575 – Norma de Desempenho de Edificações
- NBR 16149 – Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição
- NBR 62116 – Procedimento de ensaio anti-ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica
- NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual - EPI
- NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
- NR-35 – Trabalho em Altura

8.1.3 - Normas e Códigos Estrangeiros:

- NEC - National Electrical Code
- ANSI - American National Standart Institute
- IEEE - Institute of Eletrical and Electronics Engineers
- NFPA - National Fire Protection Association
- NEMA - National Electrical Manufacture’s Association
- IEC - International Eletrotecnical Comission
- ISO - International Standard Organization

8.1.4 - Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

8.2 - As normas mencionadas não excluem outras reconhecidas que assegurem qualidade igual ou superior ao determinado por elas, desde que o proponente cite em sua proposta as partes ou normas aplicáveis.

8.3 - Caso julgue necessário, a equipe técnica da Divisão de Planejamento Físico do TRT6 poderá exigir do proponente o fornecimento de cópias das normas adotadas por este.

9. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO/JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 - O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por item.

9.2 - A proposta de preços deverá conter obrigatoriamente a descrição dos serviços e dos equipamentos e materiais a serem instalados, indicando a marca, modelo e/ou fabricante do material ofertado com as especificações mínimas exigidas, contendo, entre outras, as seguintes informações:

9.2.1 - Termo de garantia, atendendo ao requerido neste Termo de Referência;
9.2.2 - Prazo de garantia dos materiais e dos serviços: mínimo de 01 (um) ano para instalação, 05 ( cinco) anos para inversor e 10 (dez) anos para painéis, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

9.2.3 - Prazo máximo de entrega e instalação, como segue:

VT de Araripina: 15 (quinze) dias corridos para entrega do projeto, a contar da data inicial constante da ordem de serviço; e 30 (trinta) dias corridos para instalação, a contar da autorização expressa da fiscalização;

VT de Salgueiro: 15 (quinze) dias corridos para entrega do projeto, a contar da inicial constante da ordem de serviço; e 30 (trinta) dias corridos para instalação, a contar da autorização expressa da fiscalização;

VT de Serra Talhada: 15 (quinze) dias corridos para entrega do projeto, a contar da data inicial constante da ordem de serviço; e 30 (trinta) dias corridos para instalação, a contar da autorização expressa da fiscalização;

9.2.4 - Comprovação de vistoria prévia nos imóveis objetos da licitação, a qual deverá ser preliminarmente agendada junto a SEFAO na Avenida Cais do Apolo, 739, Anexo I, 1º andar, Bairro do Recife, Recife, Pernambuco, telefones 0(XX)81-3225-3465/0(XX)81-3225-3466, no horário de funcionamento deste Regional. A declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto supre a necessidade de vistoria técnica;

9.2.5 - Dos documentos relativos à qualificação técnica:

9.2.5.1 - Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA ou CAU, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

9.2.5.2 Comprovação técnico-operacional – apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo ao fornecimento com instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, do tipo OnGrid.

9.2.5.2.1 – A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada por meio do somatório de atestados de execução de serviços concomitantes.

9.2.5.3 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão do fornecimento com instalação, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação;

9.2.5.3.1 – Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

9.2.5.4 Os atestados de capacidade técnico-profissional, Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os engenheiros ou arquitetos constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares ao do presente instrumento.

9.2.6 - Apresentação de:

9.2.6.1 - Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo à planilha e planilha de composição analítica de preços unitários.

9.2.6.1.1 - Planilha de Custos e Formação de Preços:

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;

Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;

Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta, podendo a planilha ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto.

9.2.6.2 - A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual;

- Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;
- As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;
- Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, inc. II, do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254);
- Os licitantes sujeitos ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária;
- As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006;
- A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
- Será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013;
- Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao andamento físico da obra, nos termos definidos no Termo de Referência; e
- Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, não superior ao limite indicado no Termo de Referência.

9.2.7 - A Divisão de Planejamento Físico do TRT6 pode solicitar informações adicionais caso considere as apresentadas insuficientes ou insatisfatórias, obrigando-se o licitante a fornecê-las sem nenhum ônus para o TRT6.

9.3 - A falta de algumas das informações acima exigidas é motivo de desclassificação da proposta, salvo no caso dos prazos indicados nos subitens 9.2.2 e 9.2.3, que não implicará na desclassificação da proposta, mas na aceitação tácita dos prazos neles indicados.

9.4 - Todos os documentos, tais como esquemas, placas de características, descrições técnicas e especificações devem usar as unidades de medida do Sistema Internacional de Unidades (SI).

9.5 - Todas as informações técnicas, proposta técnica e comercial, desenhos, correspondências técnicas, catálogos de componentes, desenhos, cronogramas, instruções e demais informações devem ser apresentados somente em língua portuguesa.

9.6 - A Divisão de Planejamento Físico do TRT6 pode solicitar informações adicionais caso considere as apresentadas insuficientes ou insatisfatórias, obrigando-se o licitante a fornecê-las sem nenhum ônus para este TRT6.

10. SUSTENTABILIDADE

10.1 - Na concepção dos projetos e especificações em geral foram considerados os seguintes requisitos:

Utilização de andaimes, preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização; e

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificações devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental.

10.2 - No fornecimento e na instalação dos equipamentos adotar-se-ão as seguintes soluções:

Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC;

Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referência para otimização econômica das seções dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule; e

Demais soluções que conciliem critérios de segurança e de práticas sustentáveis.

11. IMPACTO AMBIENTAL DA INSTALAÇÃO

11.1 - Trata-se de fornecimento e instalação de equipamentos nos quais não são identificados reflexos significativos na infra-estrutura urbana e tampouco quanto aos aspectos relativos à preservação ambiental, em vista da intervenção incidir em imóvel existente.

12. ENTREGA E INSTALAÇÃO: PRAZOS, LOCAIS E DOCUMENTOS

12.1 - Prazo máximo de entrega e instalação, como segue:

VT de Araripina: 15 (quinze) dias corridos para entrega do projeto, a contar da data inicial constante da ordem de serviço; e 30 (trinta) dias corridos para instalação, a contar da autorização expressa da fiscalização

VT de Salgueiro: 15 (quinze) dias corridos para entrega do projeto, a contar da data inicial constante da ordem de serviço; e 30 (trinta) dias corridos para instalação, a contar da autorização expressa da fiscalização

VT de Serra Talhada: 15 (quinze) dias corridos para entrega do projeto, a contar da data inicial constante da ordem de serviço; e 30 (trinta) dias corridos para instalação, a contar da autorização expressa da fiscalização

12.2 - Os equipamentos e materiais serão entregues e instalados nos seguintes endereços:

Vara do Trabalho de Araripina: Rua Ana Ramos Lacerda, S/N, Centro, Araripina, Pernambuco

Vara do Trabalho de Salgueiro: BR 232, KM 519, S/N, COHAB, Salgueiro, Pernambuco

Vara do Trabalho de Serra Talhada: Avenida Vicente Inácio de Oliveira, S/N, Bom Jesus, Serra Talhada, Pernambuco

12.3 - A contratada deverá fornecer os seguintes documentos técnicos, impresso e em arquivo eletrônico:

12.3.1 - Catálogos e manuais dos equipamentos, contendo todas as informações e características técnicas; e

12.3.2 - Termo de garantia, atendendo ao requerido neste Termo de Referência.

12.4 - Todos os documentos, tais como esquemas, placas de características, descrições técnicas e especificações devem usar as unidades de medida do Sistema Internacional de Unidades (SI).

12.5 - Todas as informações técnicas, proposta técnica e comercial, desenhos, correspondências técnicas, catálogos de componentes, os desenhos, cronogramas, instruções e demais informações devem ser apresentados somente em língua portuguesa.

##### 12.6 - A entrega dos documentos constantes do subitem 12.3 deste Termo de Referência deverá ser feita na Divisão de Planejamento Físico, na Avenida Cais do Apolo, nº 739, Bairro do Recife, Edifício Anexo, 1º Andar, Recife, antes da entrega do Termo de Recebimento Definitivo.

12.7 - Uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, após aprovação e ligação do ponto de conexão à rede, será dado o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços, dos equipamentos entregues e instalados com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo.

12.8 - Para emissão do termo de recebimento definitivo dos serviços e equipamentos instalados, os locais deverão estar completamente limpos. Qualquer dano a materiais ou equipamentos que venha a comprometer a estética do setor e/ou gerar prejuízos à contratante, deverá ser reparado imediatamente, antes da efetiva comunicação de conclusão dos serviços.

13. PREÇO

13.1 O preço dos equipamentos e serviços será de até R$ 219.061,27 (Duzentos e dezenove mil e sessenta e um reais e vinte e sete centavos) sem BDI e de até R$ 256.171,68 (Duzentos e cinquenta e seis mil e cento e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) com BDI de 22,56%( para serviços) e de 14,88% (para equipamentos), conforme detalhado abaixo:

- R$ 69.798,69 (sem BDI) e R$ 81.510,70 (com BDI) para o item 01 (VT Araripina)
- R$ 60.355,43 (sem BDI) e R$ 70.717,53 (com BDI) para o item 02 (VT Salgueiro)
- R$ 88.907,15 (sem BDI) e R$ 103.943,45 (com BDI) para o item 03 (VT Serra Talhada)

13.2 - Os valores de pagamento serão desembolsados conforme especificado abaixo:

1º pagamento (entrega do projeto aprovado na concessionária):

Araripina: Valor R$3.380,82 - 4,148%
Salgueiro: Valor R$3.407,93 - 4,819%
Serra Talhada: Valor R$3.380,82 - 3,253%

2º pagamento (entrega do sistema instalado conforme projeto instalado e testado(comissionamento):

Araripina: Valor R$61.827,74 - 75,852%
Salgueiro: Valor R$53.166,09 - 75,181%
Serra Talhada: Valor R$79.773,94 - 76,75%

- 3º pagamento (ligação pela concessionária do sistema descrito no projeto aprovado, sem pendências):
Araripina: Valor R$16.302,14 - 20%
Salgueiro: Valor R$14.143,51 - 20%
Serra Talhada: Valor R$20.788,69 - 20%

14. DEVERES DA CONTRATADA

14.1 - Responder por todas as despesas decorrentes de:

14.1.1 - Transporte dos equipamentos e materiais para o local de entrega;

14.1.2 - Materiais necessários à execução dos serviços de instalação;

14.1.3 - Mão-de-obra especializada (incluídas as obrigações sociais e trabalhistas);

14.1.4 - Equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços (entre eles os EPI’s -Equipamentos de Proteção Individual e os EPC’s - Equipamentos de Proteção Coletiva) que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18; e

14.1.5 - Perdas, que porventura ocorram, até o efetivo recebimento pelo contratante.

14.2 - Executar os serviços rigorosamente de acordo com o disposto no Termo de Referência (projeto e especificações técnicas) e demais elementos que integrarem o Edital de Licitação;

14.3 - Registrar previamente o serviço no CREA ou CAU, cuja cópia da ART ou RRT deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução do mesmo, e também deverá ser matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante será entregue à fiscalização;

14.4 - Designar previamente o responsável pela execução dos serviços (durante todo o período de execução), o qual deverá recair em profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto) devidamente registrado no CREA ou CAU;

14.5 - Apresentar certificados de treinamento de equipe de montagem em altura do pessoal designado pela empresa contratada para a execução dos serviços. A altura mínima a ser comprovada é de 2 metros, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2;

14.6 - Apresentar atestado de Saúde Ocupacional (ASO) contendo os exames de EEG e ECG, onde deverá estar escrito ‘apto para trabalho em altura’ do pessoal designado pela empresa contratada para a execução dos serviços;

14.7 - Cumprir as obrigações contratuais em obediência ao disposto nas normas de segurança do trabalho (NR-18 e NR-35 e correlatas).

14.8 - Manter no local de realização dos serviços um Diário de Ocorrências, fornecido pela contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei e que deverá ser entregue à fiscalização no ato do início dos serviços. O livro de ocorrências deverá ser devolvido ao fiscal da DPLAN por ocasião do recebimento provisório do objeto contratado, antes da entrega do Termo de Recebimento Definitivo;

14.9 - Manter no local de realização dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha e demais documentos relacionados à mesma;

14.10 - Modificar as especificações e o projeto somente com a autorização prévia e expressa da fiscalização;

14.11 - Empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, quaisquer deles em que o contratante identifique conduta inconveniente ou desempenho insatisfatório;

14.12 - Receber, uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos equipamentos entregues e instalados com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo;

14.13 - Comunicar ao contratante, por meio do gestor do contrato, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a data efetiva da entrega dos equipamentos;

14.14 - Fazer acompanhar, quando da entrega da medição, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório, à nota de empenho da despesa e ao objeto do contrato com seus valores correspondentes;

14.15 - Efetuar a entrega e a montagem dos equipamentos de acordo com as condições e prazos propostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo definido pelo fiscal, conforme a complexidade do caso, a contar da notificação para tal. Será recusado o objeto que apresentar defeito ou cuja especificação não atenda às descrições do objeto contratado;

14.16 - Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social e outros dados da Contratada, tais como endereços, telefones e nome de representantes, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

14.17 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos funcionários / prepostos da contratada, independentemente de outras cominações contratuais e legais a que estiver sujeita;

14.18 - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço e desligamento de empregados;

14.19 - Manter no quadro de pessoal permanente ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, durante a execução dos serviços, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA ou CAU da região (engenheiro ou arquiteto);

14.20 - Comprovar, sempre que solicitado pelo contratante, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução dos serviços objetos deste Termo de Referência;

14.21 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

14.22 - Entregar as instalações físicas completamente limpas, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações da contratada funcionando perfeitamente e com a entrega pela contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND do fornecimento com instalação expedido pelo INSS.

14.23 - Apresentar ao contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para execução das atividades contratadas;

14.24 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante;

14.25 - Relatar ao contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento;

14.26 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.27 - Manter preposto aceito pelo contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

14.28 - Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pelo contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

14.29 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

14.30 - Obter, junto ao município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

14.31 - Garantir sigilo às informações que seus empregados venham a tomar conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal;

14.32 - Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas pela Concessionária das instalações das unidades previstas no projeto, bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas, tudo às suas expensas;

14.33 - Realizar os serviços de modo a não interferir no regular funcionamento das Varas do Trabalho, que possuem expediente de segunda a sexta-feira das 07h30min às 14h30min;

14.34 - Realizar, fora do horário de expediente do órgão, aqueles serviços que produzam ruído elevado, desligamentos de energia ou água, ou qualquer outro que interfira no ambiente de trabalho de magistrados e servidores e no acesso pelos jurisdicionados;

14.35 - Agendar, com dois dias úteis de antecedência, a execução dos serviços que necessitem de acesso a locais onde funcionem postos de trabalho;

14.36 - Observar, na execução dos serviços, o cuidado com a integridade das instalações existentes; e

14.37 - Providenciar a colocação de tábuas sobre as telhas, ou material semelhante, durante a execução dos serviços de instalação das estruturas e painéis, de forma a evitar que a intensa movimentação dos funcionários danifique o telhado e, em caso de dano, providenciar a devida reposição.

15. DEVERES DO CONTRATANTE

15.1 - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

15.2 - Permitir o acesso dos funcionários da contratada aos locais de execução dos serviços em horário previamente combinado;

15.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de fornecimento e instalação do objeto contratado;

15.4 - Manter local disponível para o recebimento e instalação dos equipamentos;

15.5 - Fornecer pontos de força para ligação de ferramentas e equipamentos;

15.6 - Autorizar, quando necessária, a saída dos materiais a serem reparados/substituídos na sede da contratada;

15.7 - Receber o bem e serviço somente quando atenda às especificações exigidas, ao quantitativo e ao preço ofertado, rejeitando se não estiver de acordo, por meio de notificação à contratada;

15.8 - Atestar notas fiscais com ou sem ressalva no prazo fixado em edital;

15.9 - Promover o pagamento à contratada na forma e nos prazos previstos no Edital, após o cumprimento das formalidades legais;

15.10 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde que atendidas às obrigações contratuais;

15.11 - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

16. GESTÃO E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

16.1 - A administração indicará de forma precisa, individual e nominal, agente responsável para acompanhar e fiscalizar o objeto contratado, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

16.2 - O contratante exercerá a fiscalização, desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, através de profissionais qualificados integrantes da Divisão de Planejamento Físico (DPLAN), devidamente habilitados ao acompanhamento técnico e controle dos trabalhos.

16.3 - O contratante poderá paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o planejamento, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

16.4 - O contratante poderá solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato;

16.5 - O contratante exercerá rigoroso controle sobre os prazos de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

16.6 - O contratante poderá verificar e aprovar eventuais acréscimos ou decréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato, mediante prévia análise e aferição por profissional do Tribunal com a compatível atribuição técnica;

16.7 - Em caso de descumprimento do prazo de execução dos serviços, da entrega e instalação dos equipamentos, o gestor informará a administração que instaurará os procedimentos administrativos com vistas à aplicação das sanções impostas por lei.

17. SANÇÕES

17.1 - O licitante/contratado será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
17.1.1 - cometer fraude fiscal;

17.1.2 - apresentar documento falso;

17.1.3 - fizer declaração falsa;

17.1.4 - comportar-se de modo inidôneo;

17.1.5 - não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;

17.1.6 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;

17.1.7 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;

17.1.8 - não mantiver a proposta;

17.1.9 - não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

17.2 - Para os fins do subitem 17.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

17.3 - Quando se tratar de atraso na execução do contrato aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também a multa prevista no subitem 17.1 deste instrumento, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

17.4 - A aplicação de qualquer penalidade à contratada será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

17.5 - Estima-se para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato, à época da infração cometida.

17.6 - O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças do contratante, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a contratada ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do §1º, do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.

18. FORMA DE PAGAMENTO

18.1 - Os pagamentos referentes à contratação serão efetuados em 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do contratante, devidamente atestada pelo Gestor do contrato, observado o constante do subitem 13.2, sem ressalvas, através de ordem bancária em nome da contratada, conforme dados bancários indicados pela contratada, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento;

18.1.1 - De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 2 (dois) dias úteis;

18.1.2 - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

18.2 - O gestor do contrato atestará a nota fiscal, com ou sem ressalvas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da mesma;

18.2.1 - No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o contratante terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento;

18.3 - No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente.

18.3.1 - Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do contratante.

18.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%

18.5 - A compensação financeira prevista no item anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso;

18.6 - O contratante poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações editalícias.

18.7 - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta da contratada

19. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

19.1 - O fornecimento com instalação deverá ser garantida conforme especificada no Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) Artigo 618:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

19.2 - Este prazo de garantia legal, que no caso dos edifícios é também chamado de garantia quinquenal, refere-se exclusivamente aos casos de solidez e segurança da edificação, ou seja, ocorrências que possam vir a causar ameaça à integridade física de pessoas. Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor garante as obras através das ocorrências que se enquadram na definição de defeito, conforme artigo citado abaixo:

Art. 12 - O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º - O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera,[...]

19.3 - O CDC estabelece ainda que deverá ser apresentado pelo contratado o Termo de Garantia da Obra, devidamente acompanhado do Manual de Instrução, de instalação e uso da construção e materiais instalados na obra:

Art. 50 - A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.

Parágrafo único - O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso de produto em linguagem didática, com ilustrações.

19.4 - O licitante deve indicar claramente em sua proposta o prazo de garantia de cada equipamento e da instalação e no que consiste a mesma, bem como os critérios adotados para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica gratuita para as instalações elétricas.

19.5 - A instalação deverá ser garantida pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, salvo a garantia dos inversores que deverá ser de no mínimo 5 (cinco) anos e dos painéis solares, que deverá ser de no mínimo 10 (dez) anos.

19.6 - O prazo de garantia será contado a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

19.7 - A garantia e assistência técnica prestada deverão englobar todos e quaisquer defeitos provenientes de erros ou omissões em projeto, matéria prima, fabricação, desempenho, de montagem, de coordenação técnica e administrativa, bem como deslocamentos, peças, fretes e todas as demais despesas. Portanto, a qualquer momento durante o período de garantia, todos os custos referentes a reparos, substituição de componentes ou do próprio equipamento, bem como aos ensaios, embalagem, carga e descarga, seguro, frete etc., todos estes eventos associados à falha apresentada são de responsabilidade da contratada. A contratada se obriga a substituir ou reparar qualquer acessório ou peça que apresente defeito ou falha oriundo da fabricação, emprego de materiais inadequados e de instalação, sem ônus para o TRT6 e no menor prazo possível determinado pelo fiscal, em conformidade com a complexidade do caso, após a notificação do contratante.

19.8 - Durante todo o período de garantia o atendimento deverá ser no local onde os equipamentos encontram-se instalados, atendendo aos chamados para correção de problemas em no máximo 72 (setenta e duas) horas, nos dias úteis, dentro do horário comercial, contado do recebimento do chamado. Verificada a impossibilidade de reparo no local, as despesas de desinstalação, remoção, transporte e reinstalação, serão de responsabilidade da contratada.

19.9 - Em caso de inoperância dos equipamentos por período superior a 72 (setenta e duas) horas, a contratada fica obrigada a substituí-los até a sua efetiva reparação.

19.10 - Se durante o período de garantia dos equipamentos determinadas peças apresentarem desgaste excessivo ou defeitos freqüentes, o contratante poderá exigir a reposição dessas peças, sem ônus para o TRT6.

19.11 - Durante o período de garantia ocorrendo algum defeito ou falha no equipamento, e após os devidos reparos pelo fabricante, o TRT6 poderá solicitar novos testes na unidade, sem quaisquer ônus adicionais. O fornecedor deve elaborar um relatório, detalhando as causas da falha e as alterações executadas no equipamento.

19.12 - Durante a vigência da garantia nenhuma despesa será cobrada a título de manutenção dos equipamentos, sejam elas referentes a peças, deslocamentos, viagens, hospedagens ou de mão-de-obra, exceto aquelas decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia dos usuários da contratante, devidamente identificadas em relatórios técnicos emitidos pelo contratado e/ou empresa responsável pela assistência técnica autorizada. Esses relatórios deverão ter a ciência e a concordância por parte da contratante.

19.13 - Todos os custos referentes a reparos ou substituição de qualquer acessório, peça ou mesmo do equipamento em sua totalidade, inclusive aqueles relativos a qualquer tipo de transporte ou parte dele, será de responsabilidade do contratado.

19.14 - Após o término do prazo de garantia o contratado deve responder pelo equipamento em caso de falha ou defeito que se constate decorrente de projeto, fabricação e de instalação, sem ônus para o TRT6.

19.15 - O fornecimento e instalação deverão ser garantidos conforme a legislação brasileira, tudo em conformidade com o estabelecido na minuta do contrato.

ANEXO I (do Termo de Referência)
PROJETOS ARQUITETÔNICOS
01 – Planta de coberta - VT Araripina

02 – Planta de coberta - VT Salgueiro

03 – Planta de coberta - VT Serra Talhada

ANEXO II (do Termo de Referência)
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

				Data 27/03/2020
				Ref.: 02/2020
	TRT 6ª Região

	DPLAN - Divisão de Planejamento Físico
	SEFAO - Seção de Orçamento e Fiscalização de Obras

				Taxa: LS = 89,75%
				BDI: 22,56%	BDI DIFERENCIADO: / 14,88%
OBRA: Implantação de sistema solar fotovoltaico
RESUMO
Local Instalação: Vara do Trabalho de Araripina

Item	Descrição
1.0	Planilha Orçamentária : INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO					TOTAL (R$)
1.1	Total Custo					R$ 17.265,10
1.2	BDI = 22,56%					R$ 3.895,01
1.3	Total Preço com BDI					R$ 21.160,11

Item	Descrição
2.0	Planilha Orçamentária : (EQUIPAMENTOS) DO SISTEMA FOTOVOLTAICO					TOTAL (R$)
2.1	Total Custo					R$ 52.533,59
2.2	BDI DIFERENCIADO = 14,88%					R$ 7.817,00
2.3	Total Preço com BDI					R$ 60.350,59

Item	Descrição
3.0	TOTAL GERAL = Item 1.0 (Instalação) + Item 2.0 (Equipamentos)					TOTAL (R$)
3.1	Total Custo					R$ 69.798,69
3.2	BDI - Item 1.0 (Instalação) = 22,56%					R$ 3.895,01
3.3	BDI Diferenciado - Item 2.0 (Equipamentos) = 14,88%					R$ 7.817,00
	TOTAL GERAL COM BDI - VARA DO TRABALHO ARARIPINA					R$ 81.510,70

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS
					REF 02/2020
Sistema Fotovoltaico Araripina

Item 01	String box, modelo referência: ONESTO WDB9DS2-1000
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	8	9,21	73,68
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	8	13,1	104,80
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,5	81,62	40,81
mercado	String box, moddelo referência: ONESTO WDB9DS2-1000 ou similar	UND	1	1400,05	1400,05

				M OBRA	219,29
				MATERIAL	1400,05
				TOTAL	1619,34

Item / 02	Perfil Solar 2.0 Ceramic 3,15 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,4	9,21	3,68
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,4	13,1	5,24
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,05	81,62	4,08
mercado	Perfil Solar 2.0 Ceramic 3,15 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.	und	1	60,05	60,05
				M OBRA	13,00
				MATERIAL	60,05
				TOTAL	73,05

Item / 03	Perfil Solar 2.0 Ceramic 2,10 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,3	9,21	2,76
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,3	13,1	3,93
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,05	81,62	4,08
mercado	Perfil Solar 2.0 Ceramic 2,10 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.	und	1	39,52	39,52
				M OBRA	10,77
				MATERIAL	39,52
				TOTAL	50,29

Item / 04	Junção Ceramic Rooftop ou similar.
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	9,21	1,84
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	13,1	2,62
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	Junção Ceramic Rooftop ou similar.	und	1	13,89	13,89
				M OBRA	5,28
				MATERIAL	13,89
				TOTAL	19,17

Item / 05	Terminal final 40mm
origem	SINAPI	Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	9,21	0,92
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	13,1	1,31
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	Terminal final 40mm	und	1	5,82	5,82
				M OBRA	3,05
				MATERIAL	5,82
				TOTAL	8,87

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

sistema fotovoltaico Araripina

Item / 06	Terminal intermediário 40mm	Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	9,21	0,92
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	13,1	1,31
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	Terminal intermediário 40mm	UND	1	6,75	6,75
				M OBRA	2,23
				MATERIAL	6,75
				TOTAL	8,98

Item / 07	PARAFUSO ESTRUTURAL - AISI 316 - M10X250 - ROSCA SEM FIM
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	9,21	1,84
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	13,1	2,62
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	PARAFUSO ESTRUTURAL - AISI 316 - M10X250 - ROSCA SEM FIM	UND	1	23,48	23,48
				M OBRA	4,46
				MATERIAL	23,48
				TOTAL	27,94

Item / 08	CONECTORES FEMEA/ MACHO WEID_CABUR_TE_MC4
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	14,02	2,80
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	17,05	3,41
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	CONECTORES FEMEA/ MACHO WEID_CABUR_TE_MC4	UND	1	15,80	15,80
				M OBRA	6,21
				MATERIAL	15,80
				TOTAL	22,01

Item / 09	CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC PT ou VM ABNT NBR 16612
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,05	14,02	0,70
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,05	17,05	0,85
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC PT ou VM ABNT NBR 16612	m	1	4,52	4,52
				M OBRA	2,37
				MATERIAL	4,52
				TOTAL	6,89

Item / 10	PARAFUSO CABECA MARTELO M10 28/15
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,01	14,02	0,14
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,01	17,05	0,17
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,001	81,62	0,08
mercado	PARAFUSO CABECA MARTELO M10 28/15	und	1	3,72	3,72
				M OBRA	0,39
				MATERIAL	3,72
				TOTAL	4,11

Item / 11	PORCA M10 INOX A2
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,01	14,02	0,14
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,01	17,05	0,17
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,001	81,62	0,08
mercado	PORCA M10 INOX A2	und	1	0,96	0,96
				M OBRA	0,39
				MATERIAL	0,96
				TOTAL	1,35
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

sistema fotovoltaico Araripina

Item / 12	Placa identificação - GERAÇÃO SOLAR para instalar ao lado do medidor
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	14,02	1,40
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	17,05	1,71
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,002	81,62	0,16
mercado	Placa identificação - GERAÇÃO SOLAR	und	1	16,80	16,80
				M OBRA	3,27
				MATERIAL	16,80
				TOTAL	20,07

Item / 13	Projeto para implantação do sistema de geração fotovoltaica com aprovação na concessionária, com ART do responsável técnico
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total
mercado	Taxas aprovação e ART	conj	1	389	389,00
34783	engenheiro eletricista	H CR	25	81,62	2040,50
mercado	impressão e uso de equipamentos e ferramentas computacionais	conj	1	329,00	329,00

				TOTAL	2758,50

Item / 14	Projeto As built
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total
34783	engenheiro eletricista	H CR	16	81,62	1305,92
mercado	impressão e uso de equipamentos e ferramentas computacionais	conj	1	251,00	251,00

				TOTAL	1556,92

item 15	COMISSIONAMENTO COM CONEXÃO À REDE
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	12	9,21	110,52
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	12	13,1	157,20
34783	engenheiro eletricista	H CR	3	81,62	244,86
39599	Cabo UTP CAT6	m	20	1,77	35,40
mercado	CONECTOR UTP CAT6	Unid.	2	5,2	10,40
				M OBRA	512,58
				MATERIAL	45,80
				TOTAL	558,38

Item / 16	sistema de aterramento
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	4	9,21	36,84
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	4	13,1	52,40
34641	caixa de concreto 30cm	und	1	42,2	42,20
948	cabo nu 10mm²	m	15	22,69	340,35
11991	haste de aterramento	und	3	48,48	145,44
425	grampo aterramento	UND	3	3,96	11,88
				M OBRA	89,24
				MATERIAL	539,87
				TOTAL	629,11

Item / 17	Andaime metálico tubular de encaixe
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

10527	andaime. Aluguel mensal	m	1	7,5	7,50
97064C	montagem andaime	m	1	17,3	17,30
				M OBRA	17,30
				MATERIAL	7,50
				TOTAL	24,80

Item / 18	Seal tubo de 1"
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	9,21	1,84
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	13,1	2,62
12058	Seal tubo de 1"	m	1	11,61	11,61
				M OBRA	4,46
				MATERIAL	11,61
				TOTAL	16,07

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

sistema fotovoltaico Araripina

Item / 19	DPS classe II
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,5	9,21	4,61
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,5	13,1	6,55
39473	DPS classe II	und	1	101,06	101,06
				M OBRA	11,16
				MATERIAL	101,06
				TOTAL	112,22

Item / 20	Fusível Gpv 1000V 20A, com porta fusível
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,5	9,21	4,61
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,5	13,1	6,55
mercado	porta fusível GPV	und	1	25	25,00
mercado	Fusível Gpv 1000V 20A	und	1	18,00	18,00
				M OBRA	11,16
				MATERIAL	43,00
				TOTAL	54,16
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

EQUIPAMENTOS sistema fotovoltaico Araripina

item 01.b	MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
origem		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total
	MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO monocristalino, de 380Wp, medindo 2000x992x5,8mm aproximadamente. Classe A de aplicação. Modelos de referência: 380MS-FG da canadian solar, JAM72S03380/PR1500V da JA ou RSM72-6-380M da DAH.	und	1	755,00	755,00
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	1	14,02	14,02
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	1	17,05	17,05
	Engenheiro eletricista	H CR	0,25	81,62	20,41
				M OBRA	51,48
				MATERIAL	755,00
				TOTAL	806,48

item 02.b	Inversor trifásico de 15kW
origem		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	22	14,02	308,44
91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H CR	2	77,04	154,08
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	22	17,05	375,10
ORÇ	Inversor solar trifásico de 15kW, 380/220, 60Hz. Com disjuntor CC. Modelos de referência: Symo 15.0-3-M da Fronius, ELITE S ON GRID 15kW WIFI da EcoSolys ou Egt 15kW 3215x da INTELBRAS. Homologado para ser aprovada sua instalação pela Concessionária local.	UND	1	16210,85	16210,85
				M OBRA	837,62
				MATERIAL	16210,85
				TOTAL	17048,47

				Data 27/03/2020
				Ref.: 02/2020
		TRT 6ª Região

		DPLAN - Divisão de Planejamento Físico
		SEFAO - Seção de Orçamento e Fiscalização de Obras

				Taxa: LS = 89,75%
				BDI Diferenciado: 14,88%
OBRA: Implantação de sistema solar fotovoltaico
Planilha Orçamentária : EQUIPAMENTOS SISTEMA FOTOVOLTAICO
Local Instalação: Vara do Trabalho de Araripina
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	item 01.b composição	MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO (PLACA) monocristalino, de 380Wp, medindo 2000x992x5,8mm aproximadamente, Classe A de aplicação. Fornecimento e instalação	und	44,00	806,48	35.485,12
2	item 02.b composição	Inversor para sistema fotovoltaico com potência de15kW na saída, com dois MPP, com suporte de comunicação externa, fornecimento e instalação.	unid	1,00	17.048,47	17.048,47
		Total Custo				R$ 52.533,59
		BDI Diferenciado = 14,88%				R$ 7.817,00
		Total Preço com BDI				R$ 60.350,59

				Data 27/03/2020
				Ref.: 02/2020
		TRT 6ª Região

		DPLAN - Divisão de Planejamento Físico
		SEFAO - Seção de Orçamento e Fiscalização de Obras

				Taxa: LS = 89,75%
				BDI: 22,56%
OBRA: Implantação de sistema solar fotovoltaico
Planilha Orçamentária : INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO
Local Instalação: Vara do Trabalho de Araripina
ITEM	fonte	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1	comp 01	String box, modelo referência: ONESTO WDB9DS2-1000 ou similar.	m	2,00	1.619,34	3.238,68
2	comp 02	Perfil Solar 2.0 Ceramic 3,15 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.	und	25,00	73,05	1.826,25
3	comp 03	Perfil Solar 2.0 Ceramic 2,10 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.	Und	6,00	50,29	301,74
4	comp 04	Junção Ceramic Rooftop ou similar.	und	18,00	19,17	345,06
5	comp 05	Terminal final 40mm	und	8	8,87	70,96
6	comp 06	Terminal intermediário 40mm	unid	8,00	8,98	71,84
7	comp 07	PARAFUSO ESTRUTURAL - AISI 316 - M10X250 - ROSCA SEM FIM	und	63,00	27,94	1.760,22
8	comp 08	CONECTORES FEMEA/ MACHO WEID_CABUR_TE_MC4	und	4,00	22,01	88,04
9	comp 09	CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC PT ABNT NBR 16612	m	64,00	6,89	440,96
10	comp 09	CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC VM ABNT NBR 16612	m	64,00	6,89	440,96
11	comp 10	PARAFUSO CABECA MARTELO M10 28/15	und	63,00	4,11	258,93
12	comp 11	PORCA M10 INOX A2	und	63,00	1,35	85,05
13	comp 12	Placa identificação - GERAÇÃO SOLAR para instalar ao lado do medidor	und	1,00	20,07	20,07
14	comp 13	Projeto para implantação do sistema de geração fotovoltaica com aprovação na concessionária, com ART do responsável técnico	und	1,00	2.758,50	2.758,50
15	comp 14	Projeto As built	und	1,00	1.556,92	1.556,92
16	comp 15	Comissionamento, com ensaios adequados ao porte da instalação e conexão à rede para monitoramento remoto	und	1,00	558,38	558,38
17	comp 16	Sistema de aterramento	und	1	629,11	629,11
18	comp 17	Andaime metálico tubular de encaixe	m xmês	8,00	24,80	198,40
19	SINAPI 92979C	cabo 10mm² 450 750V	m	76	7,2	547,20
20	SINAPI 74130/004C	Disjuntor trifásico de 40A	Und	2,00	80,67	161,34
21	SINAPI 91868C	Eletroduto de PVC de 1"	m	40,00	8,48	339,20
22	comp 18	Seal tubo de 1"	m	16,00	16,07	257,12
23	SINAPI 91893C	Curval 90° longa PVC de 1" eletroduto	und	5,00	10,03	50,15
24	SINAPI 91880C	Luva roscavel PVC rígido de 1"	und	5,00	6,68	33,40
25	comp 19	DPS classe II	Und	9,00	112,22	1.009,98
26	comp 20	Fusível Gpv 1000V 20A, com porta fusível	und	4,00	54,16	216,64
		TOTAL CUSTO				R$ 17.265,10
		BDI 22,56%				R$ 3.895,01
		TOTAL GERAL				R$ 21.160,11

				Data 27/03/2020
				Ref.: 02/2020
	TRT 6ª Região

	DPLAN - Divisão de Planejamento Físico
	SEFAO - Seção de Orçamento e Fiscalização de Obras

				Taxa: LS = 89,75%
				BDI: 22,56%	BDI DIFERENCIADO : 14,88%
OBRA: Implantação de sistema solar fotovoltaico
RESUMO
Local Instalação: Vara do Trabalho de Salgueiro

Item	Descrição
1.0	Planilha Orçamentária : INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO					TOTAL (R$)
1.1	Total Custo					R$ 17.984,53
1.2	BDI = 22,56%					R$ 4.057,31
1.3	Total Preço com BDI					R$ 22.041,84

Item	Descrição
2.0	Planilha Orçamentária : (EQUIPAMENTOS) DO SISTEMA FOTOVOLTAICO					TOTAL (R$)
2.1	Total Custo					R$ 42.370,90
2.2	BDI DIFERENCIADO = 14,88%					R$ 6.304,79
2.3	Total Preço com BDI					R$ 48.675,69

Item	Descrição
3.0	TOTAL GERAL = Item 1.0 (Instalação) + Item 2.0 (Equipamentos)					TOTAL (R$)
3.1	Total Custo					R$ 60.355,43
3.2	BDI - Item 1.0 (Instalação) = 22,56%					R$ 4.057,31
3.3	BDI Diferenciado - Item 2.0 (Equipamentos) = 14,88%					R$ 6.304,79
	TOTAL GERAL COM BDI - VARA DO TRABALHO SALGUEIRO					R$ 70.717,53

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS
					REF 02/2020
Sistema Fotovoltaico Salgueiro

item 01	String box, modelo referência: ONESTO WDB9DS2-1000
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	8	9,21	73,68
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	8	13,1	104,80
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,5	81,62	40,81
mercado	String box, moddelo referência: ONESTO WDB9DS2-1000 ou similar	UND	1	1400,05	1400,05

					0,00
					0,00
					0,00
				M OBRA	219,29
				MATERIAL	1400,05
				TOTAL	1619,34

item 02	Perfil Solar 2.0 Ceramic 3,15 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,4	9,21	3,68
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,4	13,1	5,24
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,05	81,62	4,08
mercado	Perfil Solar 2.0 Ceramic 3,15 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.	und	1	60,05	60,05
				M OBRA	13,00
				MATERIAL	60,05
				TOTAL	73,05

item 03	Perfil Solar 2.0 Ceramic 2,10 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,3	9,21	2,76
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,3	13,1	3,93
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,05	81,62	4,08
mercado	Perfil Solar 2.0 Ceramic 2,10 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.	und	1	39,52	39,52
				M OBRA	10,77
				MATERIAL	39,52
				TOTAL	50,29

item 04	Junção Ceramic Rooftop ou similar.
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	9,21	1,84
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	13,1	2,62
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	Junção Ceramic Rooftop ou similar.	und	1	13,89	13,89
				M OBRA	5,28
				MATERIAL	13,89
				TOTAL	19,17

item 05	Terminal final 40mm
origem	SINAPI	Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	9,21	0,92
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	13,1	1,31
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	Terminal final 40mm	und	1	5,82	5,82
				M OBRA	3,05
				MATERIAL	5,82
				TOTAL	8,87

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Sistema fotovoltaico Salgueiro

item 06	Terminal intermediário 40mm
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	9,21	0,92
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	13,1	1,31
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	Terminal intermediário 40mm	UND	1	6,75	6,75
				M OBRA	2,23
				MATERIAL	6,75
				TOTAL	8,98

item 07	PARAFUSO ESTRUTURAL - AISI 316 - M10X250 - ROSCA SEM FIM
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	9,21	1,84
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	13,1	2,62
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	PARAFUSO ESTRUTURAL - AISI 316 - M10X250 - ROSCA SEM FIM	UND	1	23,48	23,48
				M OBRA	4,46
				MATERIAL	23,48
				TOTAL	27,94

item 08	CONECTORES FEMEA/ MACHO WEID_CABUR_TE_MC4
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	14,02	2,80
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	17,05	3,41
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	CONECTORES FEMEA/ MACHO WEID_CABUR_TE_MC4	UND	1	15,80	15,80
				M OBRA	6,21
				MATERIAL	15,80
				TOTAL	22,01

item 09	CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC PT ou VM ABNT NBR 16612
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,05	14,02	0,70
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,05	17,05	0,85
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC PT ou VM ABNT NBR 16612	m	1	4,52	4,52
				M OBRA	2,37
				MATERIAL	4,52
				TOTAL	6,89

item 10	PARAFUSO CABECA MARTELO M10 28/15
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,01	14,02	0,14
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,01	17,05	0,17
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,001	81,62	0,08
mercado	PARAFUSO CABECA MARTELO M10 28/15	und	1	3,72	3,72
				M OBRA	0,39
				MATERIAL	3,72
				TOTAL	4,11

item 11	PORCA M10 INOX A2
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,01	14,02	0,14
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,01	17,05	0,17
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,001	81,62	0,08
mercado	PORCA M10 INOX A2	und	1	0,96	0,96
				M OBRA	0,39
				MATERIAL	0,96
				TOTAL	1,35
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Sistema Fotovoltaico Salgueiro

item 12	Placa identificação - GERAÇÃO SOLAR para instalar ao lado do medidor
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	14,02	1,40
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	17,05	1,71
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,002	81,62	0,16
mercado	Placa identificação - GERAÇÃO SOLAR	und	1	16,80	16,80
				M OBRA	3,27
				MATERIAL	16,80
				TOTAL	20,07

item 13	Projeto para implantação do sistema de geração fotovoltaica com aprovação na concessionária, com ART do responsável técnico
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total
mercado	Taxas aprovação e ART	conj	1	389	389,00
34783	engenheiro eletricista	H CR	19	81,62	1550,78
mercado	impressão e uso de equipamentos e ferramentas computacionais	conj	1	329,00	329,00

				TOTAL	2268,78

item 14	Projeto As built
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total
34783	engenheiro eletricista	H CR	13	81,62	1061,06
mercado	impressão e uso de equipamentos e ferramentas computacionais	conj	1	251,00	251,00

				TOTAL	1312,06

item 15	COMISSIONAMENTO COM CONEXÃO À REDE
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	13	9,21	119,73
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	13	13,1	170,30
34783	engenheiro eletricista	H CR	3,5	81,62	285,67
39599	Cabo UTP CAT6	m	20	1,77	35,40
mercado	CONECTOR UTP CAT6	Unid.	2	5,2	10,40
				M OBRA	575,70
				MATERIAL	45,80
				TOTAL	621,50

item 16	sistema de aterramento
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	4	9,21	36,84
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	4	13,1	52,40
34641	caixa de concreto 30cm	und	1	42,2	42,20
948	cabo nu 10mm²	m	15	22,69	340,35
11991	haste de aterramento	und	3	48,48	145,44
425	grampo aterramento	UND	3	3,96	11,88
				M OBRA	89,24
				MATERIAL	539,87
				TOTAL	629,11

item 17	Andaime metálico tubular de encaixe
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

10527	andaime. Aluguel mensal	m	1	7,5	7,50
97064C	montagem andaime	m	1	17,3	17,30
				M OBRA	17,30
				MATERIAL	7,50
				TOTAL	24,80

item 18	Seal tubo de 1"
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	9,21	1,84
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	13,1	2,62
12058	Seal tubo de 1"	m	1	11,61	11,61
				M OBRA	4,46
				MATERIAL	11,61
				TOTAL	16,07
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Sistema Fotovoltaico Salgueiro

item 19	DPS classe II
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	1	9,21	9,21
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	1	13,1	13,10
39473	DPS classe II	und	1	101,06	101,06
				M OBRA	22,31
				MATERIAL	101,06
				TOTAL	123,37

item 20	Fusível Gpv 1000V 20A, com porta fusível
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,5	9,21	4,61
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,5	13,1	6,55
mercado	porta fusível GPV	und	1	25,00	25,00
mercado	Fusível Gpv 1000V 20A	und	1	18,00	18,00
				M OBRA	11,16
				MATERIAL	43,00
				TOTAL	54,16

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

EQUIPAMENTOS - Sistema Fotovoltaico Salgueiro

item 01.b	MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
origem		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total
	MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO monocristalino, de 380Wp, medindo 2000x992x5,8mm aproximadamente. Classe A de aplicação. Modelos de referência: 380MS-FG da canadian solar, JAM72S03380/PR1500V da JA ou RSM72-6-380M da DAH.	und	1	755,00	755,00
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	1	14,02	14,02
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	1	17,05	17,05
	Engenheiro eletricista	H CR	0,25	81,62	20,41
				M OBRA	51,48
				MATERIAL	755,00
				TOTAL	806,48

item 02.b	Inversor trifásico de 15kW
origem		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	22	14,02	308,44
91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H CR	2	77,04	154,08
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	22	17,05	375,10
ORÇ	Inversor solar trifásico com potência de saída entre 12kW e 12,5kW, com suporte de comunicação externa, 380/220, 60Hz. Modelos/marcas de referência: 12kw da SUNGROW, 12kW da INTELBRAS, 12,5kW da Fronius, 12kW da SAJ. Homologado para ser aprovado pela Concessionária local.	UND	1	12500	12500,00
				M OBRA	837,62
				MATERIAL	12500,00
				TOTAL	13337,62

				Data 27/03/2020
				Ref.: 02/2020
		TRT 6ª Região

		DPLAN - Divisão de Planejamento Físico
		SEFAO - Seção de Orçamento e Fiscalização de Obras

				Taxa: LS = 89,75%
				BDI Diferenciado: 14,88%
OBRA: Implantação de sistema solar fotovoltaico - On Grid
Planilha Orçamentária : EQUIPAMENTOS SISTEMA FOTOVOLTAICO
Local Instalação: Vara do Trabalho de Salgueiro
ITEM	Fonte	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	item 01.b composição	MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO (PLACA) monocristalino, de 380Wp, medindo 2000x992x5,8mm aproximadamente, Classe A de aplicação. Fornecimento e instalação.	und	36,00	806,48	29.033,28
2	item 02.b composição	Inversor para sistema fotovoltaico com potência entre 12,0kW e 12,5kW na saída, com dois MPP, homologado, fornecimento e instalação.	unid	1,00	13.337,62	13.337,62
		Total Custo				R$ 42.370,90
		BDI Diferenciado = 14,88%				R$ 6.304,79
		Total Preço com BDI				R$ 48.675,69

				Data 27/03/2020
				Ref.: 02/2020
		TRT 6ª Região

		DPLAN - Divisão de Planejamento Físico
		SEFAO - Seção de Orçamento e Fiscalização de Obras

				Taxa: LS = 89,75%
				BDI: 22,56%
OBRA: Implantação de sistema solar fotovoltaico - On Grid
Planilha Orçamentária : INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO
Local Instalação: Vara do Trabalho de Salgueiro
ITEM	fonte	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1	comp 01	String box, modelo referência: ONESTO WDB9DS2-1000 ou similar.	m	3	1619,34	4858,02
2	comp 02	Perfil Solar 2.0 Ceramic 3,15 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.	und	20	73,05	1461,00
3	comp 03	Perfil Solar 2.0 Ceramic 2,10 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.	Und	5	50,29	251,45
4	comp 04	Junção Ceramic Rooftop ou similar.	und	14	19,17	268,38
5	comp 05	Terminal final 40mm	und	8	8,87	70,96
6	comp 06	Terminal intermediário 40mm	unid	8	8,98	71,84
7	comp 07	PARAFUSO ESTRUTURAL - AISI 316 - M10X250 - ROSCA SEM FIM	und	51	27,94	1424,94
8	comp 08	CONECTORES FEMEA/ MACHO WEID_CABUR_TE_MC4	und	4	22,01	88,04
9	comp 09	CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC PT ABNT NBR 16612	m	56	6,89	385,84
10	comp 09	CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC VM ABNT NBR 16612	m	56	6,89	385,84
11	comp 10	PARAFUSO CABECA MARTELO M10 28/15	und	51	4,11	209,61
12	comp 11	PORCA M10 INOX A2	und	51	1,35	68,85
13	comp 12	Placa identificação - GERAÇÃO SOLAR para instalar ao lado do medidor	und	1	20,07	20,07
14	comp 13	Projeto para implantação do sistema de geração fotovoltaica com aprovação na concessionária, com ART do responsável técnico	und	1	2268,78	2268,78
15	comp 14	Projeto As built	und	1	1312,06	1312,06
16	comp 15	Comissionamento, com ensaios adequados ao porte da instalação e conexão à rede para monitoramento remoto	und	1	621,50	621,50
17	comp 16	Sistema de aterramento	und	1	629,11	629,11
18	comp 17	Andaime metálico tubular de encaixe	m xmês	10	24,80	248,00
19	SINAPI 92979C	cabo 10mm² 450 750V	m	84	7,20	604,80
20	SINAPI 74130/004C	Disjuntor trifásico de 40A	Und	2	80,67	161,34
21	SINAPI 91868C	Eletroduto de PVC de 1"	m	41	8,48	347,68
22	comp 18	Seal tubo de 1"	m	21	16,07	337,47
23	SINAPI 91893C	Curval 90° longa PVC de 1" eletroduto	und	5	10,03	50,15
24	SINAPI 91880C	Luva roscavel PVC rígido de 1"	und	5	6,68	33,40
25	comp 19	DPS classe II	Und	12	123,37	1480,44
26	comp 20	Fusível Gpv 1000V 20A, com porta fusível	und	6	54,16	324,96
		TOTAL CUSTO				R$ 17.984,53
		BDI 22,56%				R$ 4.057,31
		TOTAL GERAL				R$ 22.041,84

				Data 27/03/2020
				Ref.: 02/2020
	TRT 6ª Região

	DPLAN - Divisão de Planejamento Físico
	SEFAO - Seção de Orçamento e Fiscalização de Obras

				Taxa: LS = 89,75%
				BDI: 22,56%	BDI DIFERENCIADO : 14,88%
OBRA: Implantação de sistema solar fotovoltaico
RESUMO
Local Instalação: Vara do Trabalho de Serra Talhada

Item	Descrição
1.0	Planilha Orçamentária : INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO					TOTAL (R$)
1.1	Total Custo					R$ 23.527,47
1.2	BDI = 22,56%					R$ 5.307,80
1.3	Total Preço com BDI					R$ 28.835,27

Item	Descrição
2.0	Planilha Orçamentária : (EQUIPAMENTOS) DO SISTEMA FOTOVOLTAICO					TOTAL (R$)
2.1	Total Custo					R$ 65.379,68
2.2	BDI DIFERENCIADO = 14,88%					R$ 9.728,50
2.3	Total Preço com BDI					R$ 75.108,18

Item	Descrição
3.0	TOTAL GERAL = Item 1.0 (Instalação) + Item 2.0 (Equipamentos)					TOTAL (R$)
3.1	Total Custo					R$ 88.907,15
3.2	BDI - Item 1.0 (Instalação) = 22,56%					R$ 5.307,80
3.3	BDI Diferenciado - Item 2.0 (Equipamentos) = 14,88%					R$ 9.728,50
	TOTAL GERAL COM BDI - VARA DO TRABALHO SERRA TALHADA					R$ 103.943,45

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS
					REF 02/2020
sistema fotovoltaico Serra Talhada

item 01	String box, modelo referência: ONESTO WDB9DS2-1000
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	8	9,21	73,68
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	8	13,1	104,80
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,5	81,62	40,81
mercado	String box, moddelo referência: ONESTO WDB9DS2-1000 ou similar	UND	1	1400,05	1400,05

				M OBRA	219,29
				MATERIAL	1400,05
				TOTAL	1619,34

item 02	Perfil Solar 2.0 Ceramic 3,15 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,4	9,21	3,68
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,4	13,1	5,24
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,05	81,62	4,08
mercado	Perfil Solar 2.0 Ceramic 3,15 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.	und	1	60,05	60,05
				M OBRA	13,00
				MATERIAL	60,05
				TOTAL	73,05

item 03	Perfil Solar 2.0 Ceramic 2,10 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,3	9,21	2,76
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,3	13,1	3,93
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,05	81,62	4,08
mercado	Perfil Solar 2.0 Ceramic 2,10 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.	und	1	39,52	39,52
				M OBRA	10,77
				MATERIAL	39,52
				TOTAL	50,29

item 04	Junção Ceramic Rooftop ou similar.
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	9,21	1,84
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	13,1	2,62
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	Junção Ceramic Rooftop ou similar.	und	1	13,89	13,89
				M OBRA	5,28
				MATERIAL	13,89
				TOTAL	19,17

item 05	Terminal final 40mm
origem	SINAPI	Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	9,21	0,92
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	13,1	1,31
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	Terminal final 40mm	und	1	5,82	5,82
				M OBRA	3,05
				MATERIAL	5,82
				TOTAL	8,87
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

sistema fotovoltaico Serra Talhada

item 06	Terminal intermediário 40mm
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	9,21	0,92
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	13,1	1,31
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	Terminal intermediário 40mm	UND	1	6,75	6,75
				M OBRA	2,23
				MATERIAL	6,75
				TOTAL	8,98

item 07	PARAFUSO ESTRUTURAL - AISI 316 - M10X250 - ROSCA SEM FIM
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	9,21	1,84
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	13,1	2,62
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	PARAFUSO ESTRUTURAL - AISI 316 - M10X250 - ROSCA SEM FIM	UND	1	23,48	23,48
				M OBRA	4,46
				MATERIAL	23,48
				TOTAL	27,94

item 08	CONECTORES FEMEA/ MACHO WEID_CABUR_TE_MC4
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	14,02	2,80
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	17,05	3,41
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	CONECTORES FEMEA/ MACHO WEID_CABUR_TE_MC4	UND	1	15,80	15,80
				M OBRA	6,21
				MATERIAL	15,80
				TOTAL	22,01

item 09	CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC PT ou VM ABNT NBR 16612
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,05	14,02	0,70
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,05	17,05	0,85
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,01	81,62	0,82
mercado	CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC PT ou VM ABNT NBR 16612	m	1	4,52	4,52
				M OBRA	2,37
				MATERIAL	4,52
				TOTAL	6,89

item 10	PARAFUSO CABECA MARTELO M10 28/15
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,01	14,02	0,14
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,01	17,05	0,17
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,001	81,62	0,08
mercado	PARAFUSO CABECA MARTELO M10 28/15	und	1	3,72	3,72
				M OBRA	0,39
				MATERIAL	3,72
				TOTAL	4,11

item 11	PORCA M10 INOX A2
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,01	14,02	0,14
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,01	17,05	0,17
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,001	81,62	0,08
mercado	PORCA M10 INOX A2	und	1	0,96	0,96
				M OBRA	0,39
				MATERIAL	0,96
				TOTAL	1,35
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

sistema fotovoltaico Serra Talhada

item 12	Placa identificação - GERAÇÃO SOLAR para instalar ao lado do medidor
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	14,02	1,40
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,1	17,05	1,71
34783	engenheiro eletricista	H CR	0,002	81,62	0,16
mercado	Placa identificação - GERAÇÃO SOLAR	und	1	16,80	16,80
				M OBRA	3,27
				MATERIAL	16,80
				TOTAL	20,07

item 13	Projeto para implantação do sistema de geração fotovoltaica com aprovação na concessionária, com ART do responsável técnico
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total
mercado	Taxas aprovação e ART	conj	1	389	389,00
34783	engenheiro eletricista	H CR	25	81,62	2040,50
mercado	impressão e uso de equipamentos e ferramentas computacionais	conj	1	329,00	329,00

				TOTAL	2758,50

item 14	Projeto As built
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total
34783	engenheiro eletricista	H CR	16	81,62	1305,92
mercado	impressão e uso de equipamentos e ferramentas computacionais	conj	1	251,00	251,00

				TOTAL	1556,92

item 15	COMISSIONAMENTO COM CONEXÃO À REDE
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	15	9,21	138,15
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	15	13,1	196,50
34783	engenheiro eletricista	H CR	3,5	81,62	285,67
39599	Cabo UTP CAT6	m	20	1,77	35,40
mercado	CONECTOR UTP CAT6	Unid.	2	5,2	10,40
				M OBRA	620,32
				MATERIAL	45,80
				TOTAL	666,12

item 16	sistema de aterramento
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	4	9,21	36,84
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	4	13,1	52,40
34641	caixa de concreto 30cm	und	1	42,2	42,20
948	cabo nu 10mm²	m	15	22,69	340,35
11991	haste de aterramento	und	3	48,48	145,44
425	grampo aterramento	UND	3	3,96	11,88
				M OBRA	89,24
				MATERIAL	539,87
				TOTAL	629,11

item 17	Andaime metálico tubular de encaixe
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

10527	andaime. Aluguel mensal	m	1	7,5	7,50
97064C	montagem andaime	m	1	17,3	17,30
				M OBRA	17,30
				MATERIAL	7,50
				TOTAL	24,80

item 18	Seal tubo de 1"
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	9,21	1,84
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,2	13,1	2,62
12058	Seal tubo de 1"	m	1	11,61	11,61
				M OBRA	4,46
				MATERIAL	11,61
				TOTAL	16,07

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Sistema Fotovoltaico Serra Talhada

item 19	DPS classe II
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	1	9,21	9,21
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	1	13,1	13,10
39473	DPS classe II	und	1	101,06	101,06
				M OBRA	22,31
				MATERIAL	101,06
				TOTAL	123,37

item 20	Fusível Gpv 1000V 20A, com porta fusível
		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,5	9,21	4,61
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,5	13,1	6,55
mercado	porta fusível GPV	und	1	25,00	25,00
mercado	Fusível Gpv 1000V 20A	und	1	18,00	18,00
				M OBRA	11,16
				MATERIAL	43,00
				TOTAL	54,16

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

EQUIPAMENTOS sistema fotovoltaico Serra Talhada

item 01.b	MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
origem		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total
	MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO monocristalino, de 380Wp, medindo 2000x992x5,8mm aproximadamente. Classe A de aplicação. Modelos de referência: 380MS-FG da canadian solar, JAM72S03380/PR1500V da JA ou RSM72-6-380M da DAH.	und	1	755,00	755,00
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	1	14,02	14,02
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	1	17,05	17,05
	Engenheiro eletricista	H CR	0,25	81,62	20,41
				M OBRA	51,48
				MATERIAL	755,00
				TOTAL	806,48

item 02.b	Inversor trifásico de 15kW
origem		Unid.	Coef.	P.unit	P.Total

C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	24	14,02	336,48
91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H CR	3	77,04	231,12
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	24	17,05	409,20
ORÇ	Inversor solar trifásico com potência de saída entre 17kW e 17,5kW, com suporte de comunicação externa, 380/220, 60Hz, Com disjuntor CC. Modelos de referência: Symo 17,5-3-M da Fronius,Inversor 17kW da Minasol ou Huawei 17KTL ou OMNIK 17kW. Homologado para aprovação da Concessionária local para instalação.	UND	1	19240	19240,00
				M OBRA	976,80
				MATERIAL	19240,00
				TOTAL	20216,80

				Data 27/03/2020
				Ref.: 02/2020
		TRT 6ª Região

		DPLAN - Divisão de PlanejamentoFísico
		SEFAO - Seção de Orçamento e Fiscalização de Obras

				Taxa: LS = 89,75%
				BDI Diferenciado: 14,88%
OBRA: Implantação de sistema solar fotovoltaico
Planilha Orçamentária : EQUIPAMENTOS SISTEMA FOTOVOLTAICO
Local Instalação: Vara do Trabalho de Serra Talhada
ITEM	Fonte	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	item 01.b composição	MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO (PLACA) monocristalino, de 380Wp, medindo 2000x992x5,8mm aproximadamente, Classe A de aplicação. Fornecimento e instalação.	und	56,00	806,48	45.162,88
2	item 02.b composição	Inversor para sistema fotovoltaico com potência entre17kW e 17,5kW na saída, com dois MPP, homologado, fornecimento e instalação.	unid	1,00	20.216,80	20.216,80
		Total Custo				R$ 65.379,68
		BDI Diferenciado = 14,88%				R$ 9.728,50
		Total Preço com BDI				R$ 75.108,18

				Data 27/03/2020
				Ref.: 02/2020
		TRT 6ª Região

		DPLAN - Divisão de PlanejamentoFísico
		SEFAO - Seção de Orçamento e Fiscalização de Obras

				Taxa: LS = 89,75%
				BDI: 22,56%
OBRA: Implantação de sistema solar fotovoltaico
Planilha Orçamentária : INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO
Local Instalação: Vara do Trabalho de Serra Talhada
ITEM	fonte	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1	comp 01	String box, modelo referência: ONESTO WDB9DS2-1000 ou similar.	m	4	1619,34	6477,36
2	comp 02	Perfil Solar 2.0 Ceramic 3,15 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.	und	32	73,05	2337,60
3	comp 03	Perfil Solar 2.0 Ceramic 2,10 metros. Modelo referência Rooftop ou similar.	Und	8	50,29	402,32
4	comp 04	Junção Ceramic Rooftop ou similar.	und	22	19,17	421,74
5	comp 05	Terminal final 40mm	und	8	8,87	70,96
6	comp 06	Terminal intermediário 40mm	unid	10	8,98	89,80
7	comp 07	PARAFUSO ESTRUTURAL - AISI 316 - M10X250 - ROSCA SEM FIM	und	80	27,94	2235,20
8	comp 08	CONECTORES FEMEA/ MACHO WEID_CABUR_TE_MC4	und	8	22,01	176,08
9	comp 09	CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC PT ABNT NBR 16612	m	72	6,89	496,08
10	comp 09	CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC VM ABNT NBR 16612	m	72	6,89	496,08
11	comp 10	PARAFUSO CABECA MARTELO M10 28/15	und	80	4,11	328,80
12	comp 11	PORCA M10 INOX A2	und	80	1,35	108,00
13	comp 12	Placa identificação - GERAÇÃO SOLAR para instalar ao lado do medidor	und	1	20,07	20,07
14	comp 13	Projeto para implantação do sistema de geração fotovoltaica com aprovação na concessionária, com ART do responsável técnico	und	1	2758,50	2758,50
15	comp 14	Projeto As built	und	1	1556,92	1556,92
16	comp 15	Comissionamento, com ensaios adequados ao porte da instalação e conexão à rede para monitoramento remoto	und	1	666,12	666,12
17	comp 16	Sistema de aterramento	und	1	629,11	629,11
18	comp 17	Andaime metálico tubular de encaixe	m xmês	16	24,80	396,80
19	SINAPI 92979C	cabo 10mm² 450 750V	m	84	7,20	604,80
20	SINAPI 74130/004C	Disjuntor trifásico de 40A	Und	2	80,67	161,34
21	SINAPI 91868C	Eletroduto de PVC de 1"	m	42	8,48	356,16
22	comp 18	Seal tubo de 1"	m	22	16,07	353,54
23	SINAPI 91893C	Curval 90° longa PVC de 1" eletroduto	und	6	10,03	60,18
24	SINAPI 91880C	Luva roscavel PVC rígido de 1"	und	6	6,68	40,08
25	comp 19	DPS classe II	Und	15	123,37	1850,55
26	comp 20	Fusível Gpv 1000V 20A, com porta fusível	und	8	54,16	433,28
		TOTAL CUSTO				R$ 23.527,47
		BDI 22,56%				R$ 5.307,80
		TOTAL GERAL				R$ 28.835,27

ANEXO III (do Termo de Referência)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO

1.1 - Vara Trabalhista de Serra Talhada

1.1.1 - Coordenadas geográficas: 7°58’45”S 38°18’41”W

1.1.2 - Município: Serra Talhada

1.1.3 - Transformador Instalado: Não Tem

1.1.4 - Tensão de fornecimento: 220/380 V

1.1.5 - Tarifação: B3 – Poder Público Federal - Trifásico

1.1.6 - Área da cobertura da edificação: 433 m². Área útil mais indicada para instalação do sistema fotovoltaico: 228m²

1.1.7 - Tipo de cobertura: Laje plana coberta por telha canal cerâmica comum em emadeiramento 25%. Orientação predominante para instalação: Norte.

1.2 - Vara Trabalhista de Salgueiro

1.2.1 - Coordenadas geográficas:8°04’04”S 39°08’29”W

1.2.2 - Município: Salgueiro

1.2.3 - Transformador Instalado: Não tem

1.2.4 - Tensão de fornecimento: 220/380V

1.2.5 - Tarifação: B3 – Poder Público Federal - Trifásico

1.2.6 - Área da cobertura da edificação: 433m². Área útil mais indicada para instalação do sistema fotovoltaico: 228m²

1.2.7 - Tipo de cobertura: Laje plana coberta por telha canal cerâmica comum em emadeiramento 25%. Orientação predominante para instalação: Norte.

1.3 - Vara Trabalhista de Araripina

1.3.1 - Coordenadas geográficas: 7°34’25”S 40°29’42”W

1.3.2 - Município: Araripina

1.3.3 - Transformador Instalado: Não tem

1.3.4 - Tensão de fornecimento: 380/220 volts

1.3.5 - Tarifação: B3 – Poder Público Federal - Trifásico

1.3.6 - Área da cobertura da edificação: 352m²

1.3.7 - Tipo de cobertura: telha em fibrocimento de 6mm em emadeiramento, inclinação de 15% sobre laje plana com platibanda. Orientação predominante: Noroeste.

2. PROJETO EXECUTIVO

2.1 - O projeto executivo deverá apresentar todos os elementos necessários e suficientes à execução completa da instalação, de acordo com a s normas e legislações pertinentes, dentre estas os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, Seção 3.7 do Módulo 3.

2.2 - Dentre os elementos necessários, deverão ser apresentadas plantas e diagramas detalhados de todas as estruturas e circuitos, bem como cálculos do sistema de geração, proteção, aterramento e fixação dos painéis.

2.3 - Os espaçamentos necessários para ventilação, acesso e manutenção de todo o sistema deverão ser considerados para elaboração do projeto.

2.4 - O projeto deverá contar ainda com a lista completa de todos os materiais e equipamentos a serem instalados, inclusive os que dizem respeito a controle, monitoramento e medição do sistema.

2.5 - Todos os itens previstos deverão estar de acordo com a Norma de Distribuição – NOR-DISTRIBU-ENGE-0111 e outras pertinentes ao tipo de instalação, da distribuidora CELPE.

2.6 - Deverá ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa ao projeto executivo.

2.7 - Os arquivos dwg dos projetos a serem usados como base para a elaboração do projeto da instalação do sistema fotovoltaico (arquitetônico, elétrico, etc) serão fornecidos à CONTRATADA pela CONTRATANTE no momento da emissão da Ordem de Serviço.

3. DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ACESSO

3.1 - A CONTRATADA será responsável pelos trâmites de aprovação de acesso junto à distribuidora CELPE e para isso deverá apresentar toda a documentação prevista na Norma de Distribuição– NOR-DISTRIBU-ENGE-0111 e outras pertinentes ao tipo de instalação, da distribuidora CELPE .

3.2 - A definição das unidades consumidoras que farão parte do sistema de compensação de energia, com as respectivas porcentagens de rateio, será estabelecida pela CONTRATANTE.

4. PARÂMETROS DOS SISTEMAS

4.1 - Sistemas Fotovoltaicos:

4.1.1 - Os sistemas serão instalados sobre as coberturas das unidades, sendo que as características destas estão elencadas no item 1 do presente documento.

4.1.2 – O sistema deverá ser projetado de forma a utilizar a máxima captação de energia ao longo do ano, devendo os painéis fotovoltaicos estar orientados, o mais próximo possível, em direção ao Norte Verdadeiro e inclinação no chamado ângulo ótimo, o qual é, de maneira geral, igual à latitude do local da instalação.

4.1.3 – A posição dos painéis fotovoltaicos também deverá ser projetada de forma a evitar áreas de sombreamento.

4.1.4 – O sistema deverá operar de forma totalmente automática, sem necessidade de qualquer intervenção ou operação assistida.

4.2 - Capacidade instalada

Imóvel 1 – Serra Talhada: 21,28kWp
Imóvel 2 - Salgueiro: 13,68kWp
Imóvel 3 - Araripina: 16,72kWp

4.3 - Painéis fotovoltaicos:

4.3.1 - A quantidade de painéis deverá ser dimensionada respeitando os limites do espaço físico disponível e a capacidade do sistema a ser instalado.

4.3.2 - Todos os painéis deverão ser do mesmo fabricante e modelo.

4.3.3 - Tipo de célula: Silício monocristalino.

4.3.4 - Tipo de moldura : Alumínio

4.3.5 - Grau de proteção mínimo : IP 65

4.3.6 - Potência mínima : 380W

4.3.7 - Tolerância de potência: 0% a +5%

4.3.8 - Eficiência mínima: 16% nas condições padrões de teste (CPT)

4.3.9 - Coeficiente de temperatura máximo: 0,5%/°C

4.3.10 - Garantia de potência nominal após os 10 primeiros anos: ≥ 90%

4.3.11 - Garantia de potência nominal após os 25 primeiros anos: ≥ 80%

4.3.12 - Garantia contra defeitos de fábrica: Mínimo de 10 anos

4.3.13 - Qualificação de projeto e homologação: IEC 61215

4.3.14 - Qualificação de segurança de módulos fotovoltaicos: IEC 61730

4.3.15 - Registro Nacional de Conservação de Energia do Programa Brasileiro de Etiquetagem emitido pelo Inmetro: Classe A

4.3.16 - Condições Padrões de Teste (CPT): irradiação de 1000W/m², espectro de massa de ar 1,5 e temperatura de célula de 25°C.

4.3.17 - Modelo de referência: Canadian Solar 380, JA 380 ou equivalente técnico

4.3.18 - Poderão ser utilizadas placas com maior potência desde que atendidas as exigências mínimas estabelecidas acima.

4.4 - Fixação dos Painéis Fotovoltaicos

4.4.1 - A estrutura de fixação dos painéis deverá ser estática, com ângulo de inclinação conforme definido no projeto executivo.

4.4.2 - As estruturas de fixação dos módulos fotovoltaicos deverão ser fornecidas em alumínio. Os parafusos, porcas e arruelas deverão ser de aço inoxidável.

4.4.3 - As hastes, conectores e condutores de aterramento deverão ser em liga apropriada, tipo Copperweld, e em acordo com as Normas Técnicas Brasileiras pertinentes.
4.5 - Inversores

4.5.1 - A quantidade e potência de saída de cada inversor deverá ser estabelecida de acordo com a capacidade de cada sistema e as exigências abaixo.

4.5.2 - Tipo de inversor: Trifásico conectado à rede, sem uso de transformador

4.5.3 - Tensão de saída: 220/380V

4.5.4 - Freqüência de saída: 60Hz

4.5.5 - Potência mínima: específica para cada sistema

4.5.6 - Eficiência mínima: 95%

4.5.7 - Fator de dimensionamento mínimo: 0,79

4.5.8 - Grau de proteção mínimo: IP 65

4.5.9 - Normas a atender: ABNT NBR 16149, ABNT 16150 e ABNT IEC 62116 ou as normas européias IEC 61727:2004-12, IEC 62116:2014 ou norma americana IEEE 1547.

4.5.10 - Proteções: conforme exigência do PRODIST e da Norma de Distribuição Unificada – NDU 013.

4.5.11 - Os inversores serão instalados na posição indicada conforme projeto anexo.

4.5.12 - Modelos de referência: Inversor Fronius , INTELBRAS, SAJ, ECOSOLYS, SUNGROW ou equivalente técnico.

4.5.13 - Poderão ser utilizados inversores com maior potência desde que atendidas as exigências mínimas estabelecidas acima e em concordância prévia da fiscalização da Contratante.

4.6 - Cabos e tubulações

4.6.1 - Os condutores CC deverão ser apropriados para utilização em sistemas solares, possuir isolação EPR e conectores MC4.

4.6.2 - Para os condutores do lado CA deverão ser atendidas no mínimo as exigências da norma NBR 5410.

4.6.3 - Todos os terminais dos condutores deverão ser identificados, conforme diagrama de ligação a ser elaborado pela CONTRATADA.

4.6.4 - Os condutores deverão ser protegidos por eletrodutos tanto acima quando abaixo do telhado.

4.6.5 - Deverão ser utilizados eletrodutos metálicos flexíveis-SEALTUBO para as tubulações aparentes e eletrodutos PVC rígido para as instalações subterrâneas.

4.6.6 - Para a descida dos condutores a serem interligados aos inversores não será admitido perfurar as telhas, sendo necessário prever outra forma de realizar tal parte da instalação.

4.7 - Quadros de proteção e controle CA e CC

4.7.1 - Deverão ser fornecidos painéis de interface confeccionados de material não
corrosivo com as dimensões para abrigar e proteger os equipamentos CA e CC, tais
como chaves seccionadoras, DPS, disjuntores e todos os demais itens necessários.

4.7.2 - Deverão ser utilizados painéis adequados às instalações elétricas, de
dimensões apropriadas para abrigar os equipamentos de proteção, controle,
manobra, etc.

4.7.3 - Os quadros serão instalados na posição indicada conforme projeto anexo.

4.9 - Sistema de aterramento

4.9.1 - O sistema de aterramento deverá ser compatível com os padrões e normas da Distribuidora CELPE, atendendo a requisitos de segurança pessoal e de equipamentos.

4.10 - Sistema de monitoramento – via web e dispositivo móvel

4.10.1 - O sistema de monitoramento deverá coletar e monitorar todos os dados do sistema fotovoltaico, possibilitando análise em tempo real da performance de geração de energia.

4.10.2 - Ficará a cargo da CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos necessários para conexão do sistema com a rede da CONTRATANTE.

 5. INSTALAÇÃO DO SISTEMA

5.1 - O inicio da instalação só será autorizado após a aprovação do projeto executivo junto à distribuidora de energia.

5.2 - Deverão ser instalados todos os materiais e equipamentos especificados no projeto encaminhado à distribuidora.

5.3 - Deverá restar pendente apenas a substituição do medidor de energia por parte da distribuidora, ficando a cargo da CONTRATADA todos os demais serviços necessários.

5.4 - Deverão ser atendidas todas as normas ABNT, normas técnicas da distribuidora e resoluções da ANEEL.

5.5 - Deverá ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa à instalação do sistema de geração fotovoltaica.

6. COMISSIONAMENTO DO SISTEMA

6.1 - O comissionamento será realizado pela CONTRATADA para verificar se o sistema foi corretamente instalado, se atende às especificações de projeto e às normas cabíveis e está apto para funcionar com segurança.

6.2 - As inspeções e testes operacionais deverão ser realizadas com instrumentos apropriados logo após as instalações e antes que este seja colocado em operação.

6.3 - Tais procedimentos serão preferencialmente acompanhados pela fiscalização da CONTRATANTE.

6.4 - Deverá ser elaborado documento que informe os procedimentos a serem adotados no comissionamento de acordo com as recomendações dos fabricantes e com as normas cabíveis, antes do início do comissionamento em si.

6.5 - Devem ser observados, no mínimo, os seguinte pontos durante o comissionamento:

6.5.1 - Inspeção visual

6.5.2 - Documentação completa do sistema;

6.5.3 - Testes operacionais.

6.6 - Após conclusão do comissionamento deverá ser entregue relatório com as seguintes informações:

6.6.1 - Período de comissionamento e data do relatório;

6.6.2 - Participantes e suas assinaturas;

6.6.3 - Todos os procedimentos e resultados;

6.6.4 - Lista de problemas encontrados e procedimentos realizados para saná-los;

6.6.5 - Lista de pendências e prazo para regularização;

6.6.6 - Possibilidade de problemas futuros detectados durante a inspeção.

7. PROJETO AS BUILT

7.1 - O projeto executivo de cada Unidade poderá sofrer algumas alterações durante a instalação do sistema, tornando assim necessária a elaboração de projeto as built, o qual será exigido para Recebimento Definitivo do objeto;

7.2 - Nele a CONTRATADA deverá informar as estimativas da taxa de desempenho do sistema (PR – Performance Ratio) do sistema, bem como a estimativa de produção anual de energia.

8. TERMOS DE GARANTIA

8.1 - A CONTRATADA deverá apresentar os certificados de garantia de fábrica para os equipamentos do sistema de geração ( incluindo o sistema de monitoramento, controle e medição) juntamente com o relatório do comissionamento do sistema;

8.2 - Durante a fase de garantia, a CONTRATADA responderá por todos os problemas com equipamentos e intermediará o processo com os fabricantes;

8.3 - A CONTRATADA deverá garantir o sistema contra erros de projeto, de instalação, de escolha de materiais ou equipamentos, incompatibilidade de funcionamento entre equipamentos, erro na coordenação da proteção, inconsistência da especificação e requisitos de projeto, dentre outros.

8.4 - No período de garantia da instalação, será responsabilidade da CONTRATADA a correção de qualquer problema que não tenha sido detectado no comissionamento, mas que seja provocado por erro de projeto ou de instalação;

8.5 - A garantia de desempenho do sistema deverá incluir:

8.5.1 - Capacidade de geração fotovoltaica no momento de comissionamento;

8.5.2 - Funcionamento pleno do sistema de monitoramento;

8.5.3 - Disponibilidade mínima de funcionamento durante o período de garantia;
8.5.4 - Taxa de desempenho do sistema (PR – Performance Ratio) durante o período de garantia.

9. ESTIMATIVA DE GERAÇÃO ANUAL

9.1 - LOCAL 1 – Serra Talhada

9.1.1 – Com a instalação do sistema de geração de 21,28 kWp, estima-se uma produção anual de energia da ordem de 34.167 kWh;

9.1.2 – Tal estimativa foi calculada utilizando os seguintes parâmetros:

I. Capacidade instalada: 21,28kWp

II. Horas de sol pico (HSP): 5,83

III. Fator de perdas: 0,765

9.2 - LOCAL 2 - Salgueiro

9.2.1 – Com a instalação do sistema de geração de 13,68 kWp, estima-se uma produção anual de energia da ordem de 21.475 kWh/ano;

9.2.2 – Tal estimativa foi calculada utilizando os seguintes parâmetros:

I. Capacidade instalada: 13,68kWp
II. Horas de sol pico (HSP): 5,7
III. Fator de perdas: 0,765

9.3 - LOCAL 1 - Araripina

9.3.1 – Com a instalação do sistema de geração de 16,72 kWp, estima-se uma produção anual de energia da ordem de 26.247 kWh/ano;

9.3.2 – Tal estimativa foi calculada utilizando os seguintes parâmetros:

I. Capacidade instalada: 16,72kWp
II. Horas de sol pico (HSP):5,7
III. Fator de perdas: 0,765

10. NORMAS TÉCNICAS A SEREM ATENDIDAS

10.1 - Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST , seção 3.7 do módulo 3;

10.2 - Resolução Normativa ANEEL Nº 482 de 17 de abril de 2012 e suas atualizações;

10.3 - Leis, Decretos e Resoluções do Sistema CONFEA/CREA;

10.4 - NOR-DISTRIBU-ENGE-0111 e NOR-DISTRIBU-ENGE-0111 da CELPE;

10.5 - Normas Brasileiras ABNT NBR 5410, 5419, 16149, 10899, 16274, 16150, IEC 62116;
10.6 - Norma Internacional IEC 61215;

10.7 - NR 10 – Segurança em instalações e Serviços em Eletricidade;

10.8 - NR 35 – Trabalho em Altura;
10.9 - NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI.

ANEXO II do edital
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO TRT6 Nº ____/____

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DO TIPO ONGRID, NOS EDIFÍCIOS DAS VARAS DO TRABALHO DE ARARIPINA, SALGUEIRO E SERRA TALHADA DA 6ª REGIÃO.

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 02.566.224/0001-90, com sede no Cais do Apolo, n.º 739, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50.030-902, neste ato representada pelo(a) Exmo.(a) Desembargador(a) Presidente _____________________________, brasileiro(a), magistrado(a), inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º _____________________ e portador(a) do RG n.º __________________, residente e domiciliado(a) em ____________/PE, e a empresa ________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º _________________________, estabelecida à _____________________________________________________, CEP:_______, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _______________________, _________, _______, _________, inscrito(a) no CPF/MF sob n.º ________________, portador(a) do RG n.º _________________, residente e domiciliado(a) à _____________________, CEP: ________, doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, consoante Proad TRT6 n.º 14.423/2020, têm, por mútuo consenso, por meio do presente instrumento, contratado o que a seguir declaram:

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se:

I -	No Pregão eletrônico n.º 22/2020, na Lei n.º 10.520/2002, nos Decretos n.os 10.024/2019 e 7.983/13, na Lei Complementar n.º 123/2006 e na Instrução Normativa n.º 05/2017 - SEGES/MP;
II -	Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente:
		a) constem no Proad TRT6 n.º 14.423/2020;
		b) não contrariem o interesse público.
III -	Nas demais determinações da Lei n.º 8.666/1993;
IV -	Nos preceitos de Direito Público; e
V -	Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto consiste na contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de serviços para o fornecimento e instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, do tipo OnGrid, incluindo painéis solares fotovoltaicos, inversores e seus acessórios, nos edifícios das Varas do Trabalho de Araripina, Salgueiro e Serra Talhada do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEITO – A contratação inclui a elaboração de projetos, fornecimento e instalação de todos os equipamentos necessários, aprovação e conexão à rede de distribuição, bem como comissionamento e capacitação da equipe técnica do CONTRATANTE, em acordo com as exigências relacionadas nas especificações técnicas constante do Edital e da proposta apresentada pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto arquitetônico executivo e especificações técnicas elaborados pela Divisão de Planejamento Físico - DPLAN do CONTRATANTE, discriminados no Edital.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – Os serviços objeto do presente contrato serão realizados sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DO PREÇO

CLÁUSULA QUARTA – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de:

I- R$_______ (sem BDI) e R$_______ (com BDI) para a Vara do Trabalho de Araripina.

II - R$_______ (sem BDI) e R$_______ (com BDI) para Vara do Trabalho de Salgueiro.

III - R$_______ (sem BDI) e R$_______ (com BDI) para a Vara do Trabalho de Serra Talhada.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUINTA – O pagamento será efetuado em 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo Gestor do contrato, sem ressalvas, observadas as etapas constantes no subitem 13.2 do Termo de Referência, por meio de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários por ela indicados, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A ordem bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis, consoante normas do Tesouro Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O gestor do contrato atestará a nota fiscal em até 05 (cinco) úteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO – No caso de a nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO – O CONTRATANTE poderá autorizar o pagamento da nota fiscal questionada, se ainda existirem prestações futuras que possibilitem a compensação de qualquer obrigação financeira de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO – No ato do pagamento, serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente, ficando os documentos comprobatórios das retenções à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nenhum pagamento será devido à CONTRATADA pela execução da garantia prevista neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

##### EM= I x N x VP, onde:
EM= Encargos moratórios;
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I= (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX= Percentual da taxa anual = 6%.

###### PARÁGRAFO NONO – A compensação financeira, prevista no parágrafo anterior, será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso.

###### PARÁGRAFO DÉCIMO – No preço pago pelo CONTRATANTE estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, seguro, frete e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação, as quais correrão por conta da CONTRATADA.
###### PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação da manutenção dos requisitos de habilitação e qualificação exigidos no procedimento licitatório.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA SEXTA – O valor do presente contrato é irreajustável.

DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA SÉTIMA – O presente contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA OITAVA – Os serviços serão realizados nos seguintes prazos:

VT de Araripina: 15 (quinze) dias corridos para entrega do projeto, a contar da data inicial constante da ordem de serviço; e 30 (trinta) dias corridos para instalação, a contar da autorização expressa da fiscalização.

VT de Salgueiro: 15 (quinze) dias corridos para entrega do projeto, a contar da data inicial constante da ordem de serviço; e 30 (trinta) dias corridos para instalação, a contar da autorização expressa da fiscalização.

VT de Serra Talhada: 15 (quinze) dias corridos para entrega do projeto, a contar da data inicial constante da ordem de serviço; e 30 (trinta) dias corridos para instalação, a contar da autorização expressa da fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO – A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

DA ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

CLÁUSULA NONA – Os equipamentos e materiais serão entregues e instalados nos seguintes endereços:
Vara do Trabalho de Araripina: Rua Ana Ramos Lacerda, S/N, Centro, Araripina, Pernambuco

Vara do Trabalho de Salgueiro: BR 232, KM 519, S/N, COHAB, Salgueiro, Pernambuco

Vara do Trabalho de Serra Talhada: Avenida Vicente Inácio de Oliveira, S/N, Bom Jesus, Serra Talhada, Pernambuco

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes documentos técnicos, impresso e em arquivo eletrônico:

I - Catálogos e manuais dos equipamentos, contendo todas as informações e características técnicas.

II - Termo de garantia, conforme Edtial.

III - Todos os documentos, tais como esquemas, placas de características, descrições técnicas e especificações devem usar as unidades de medida do Sistema Internacional de Unidades (SI).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todas as informações técnicas, proposta técnica e comercial, desenhos, correspondências técnicas, catálogos de componentes, os desenhos, cronogramas, instruções e demais informações devem ser apresentados somente em língua portuguesa.

##### PARÁGRAFO TERCEIRO - A entrega dos documentos constantes do Parágrafo Segundo deverá ser feita na Divisão de Planejamento Físico do CONTRATANTE, na Avenida Cais do Apolo, nº 739, Bairro do Recife, Edifício Anexo, 1º Andar, Recife, antes da entrega do Termo de Recebimento Definitivo.

PARÁGRAFO QUARTO - Uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, após aprovação e ligação do ponto de conexão à rede, será dado o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços, dos equipamentos entregues e instalados com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo.

PARÁGRAFO QUINTO - Para emissão do termo de recebimento definitivo dos serviços e equipamentos instalados, os locais deverão estar completamente limpos. Qualquer dano a materiais ou equipamentos que venha a comprometer a estética do setor e/ou gerar prejuízos à contratante, deverá ser reparado imediatamente, antes da efetiva comunicação de conclusão dos serviços.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA – Os recursos necessários à execução deste contrato correrão por conta do Elemento de Despesa n.º_________, Programa de Trabalho __________________________ (___________________ – Plano Orçamentário ___), do orçamento do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato foi emitida a nota de empenho n.º________________, datada de ______________, no valor de R$__________________.

DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os serviços executados são cobertos pela garantia quinquenal prevista no art. 618, do Código Civil Brasileiro, prazo durante o qual deverá ser prestada assistência técnica.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Deverá ser apresentado pela CONTRATADA, nos moldes do art. 12 e 50, do Código de Defesa do Consumidor, o Termo de Garantia da Obra, devidamente acompanhado do Manual de Instrução, de Instalação e uso da construção e materiais instalados na obra.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A instalação deverá ser garantida pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, salvo a garantia dos inversores que deverá ser de no mínimo 05 (cinco) anos e dos painéis solares, que deverá ser de no mínimo 10 (dez) anos.

PARÁGRAFO TERECEIRO – O prazo de garantia será contado a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

PARÁGRAFO QUARTO - A garantia e assistência técnica prestada deverão englobar todos e quaisquer defeitos provenientes de erros ou omissões em projeto, matéria prima, fabricação, desempenho, montagem, coordenação técnica e administrativa, bem como deslocamentos, peças, fretes e todas as demais despesas. Portanto, a qualquer momento durante o período de garantia, todos os custos referentes a reparos, substituição de componentes ou do próprio equipamento, bem como aos ensaios, embalagem, carga e descarga, seguro, frete e todos os eventos associados à falha apresentada são de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA se obriga a substituir ou reparar qualquer acessório ou peça que apresente defeito ou falha oriundo da fabricação, emprego de materiais inadequados e de instalação, sem ônus para o CONTRATANTE e no menor prazo possível determinado pelo Fiscal, em conformidade com a complexidade do caso, após a notificação do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO - Durante todo o período de garantia o atendimento deverá ser no local onde os equipamentos encontram-se instalados, atendendo aos chamados para correção de problemas em no máximo 72 (setenta e duas) horas, nos dias úteis, dentro do horário comercial, contado do recebimento do chamado. Verificada a impossibilidade de reparo no local, as despesas de desinstalação, remoção, transporte e reinstalação, serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Em caso de inoperância dos equipamentos por período superior a 72 (setenta e duas) horas, a CONTRATADA fica obrigada a substituí-los até a sua efetiva reparação.

PARÁGRAFO OITAVO - Se durante o período de garantia dos equipamentos determinadas peças apresentarem desgaste excessivo ou defeitos freqüentes, o contratante poderá exigir a reposição dessas peças, sem ônus para o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO NOVO - Durante o período de garantia ocorrendo algum defeito ou falha no equipamento, e após os devidos reparos pelo fabricante, o TRT6 poderá solicitar novos testes na unidade, sem quaisquer ônus adicionais. O fornecedor deve elaborar um relatório, detalhando as causas da falha e as alterações executadas no equipamento.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Durante a vigência da garantia nenhuma despesa será cobrada a título de manutenção dos equipamentos, sejam elas referentes a peças, deslocamentos, viagens, hospedagens ou de mão-de-obra, exceto aquelas decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia dos usuários do CONTRATANTE, devidamente identificadas em relatórios técnicos emitidos pelo CONTRATADA e/ou empresa responsável pela assistência técnica autorizada, com a ciência e a concordância por parte da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Todos os custos referentes a reparos ou substituição de qualquer acessório, peça ou mesmo do equipamento em sua totalidade, inclusive aqueles relativos a qualquer tipo de transporte ou parte dele, será de responsabilidade do CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Após o término do prazo de garantia o CONTRATADA deve responder pelo equipamento em caso de falha ou defeito que se constate decorrente de projeto, fabricação e de instalação, sem ônus para o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - O fornecimento e instalação deverão ser garantidos conforme a legislação brasileira, tudo em conformidade com o estabelecido neste instrumento.

DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Será exigida da CONTRATADA a apresentação ao Núcleo de Contratos da Coordenadoria de Licitações e Contratos do CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da ciência da assinatura do contrato, de comprovante de prestação de garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor global do contrato, com validade conforme o disposto no parágrafo sétimo desta cláusula, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

II - Seguro-garantia;

III - Fiança bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os comprovantes de prestação de garantia citados nos incisos II e III desta cláusula poderão ser entregues via correio eletrônico, por meio do endereço contratos@trt6.jus.br, estando sujeitos à confirmação de recebimento e conferência de autenticidade via internet.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia constante no inciso I, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I – prejuízos decorrentes do inadimplemento do objeto do contrato ou do não cumprimento das demais obrigações nele consignadas;

II – prejuízos causados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução contratual;

III – multas moratórias e punitivas impostas à CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no parágrafo anterior.

PARÁGRAFO QUINTO – A garantia em dinheiro deverá ser prestada em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE, na Caixa Econômica Federal.

PARÁGRAFO SEXTO – A garantia sofrerá adequações sempre que ocorrer alteração do valor e vigência do contrato, inclusive nas repactuações, a fim de ser mantido o percentual supramencionado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá ter validade de 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO OITAVO – O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação.

PARÁGRAFO NONO – Aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o percentual máximo de 2% (dois por cento), caso a CONTRATADA não observe o prazo estabelecido para a apresentação da garantia.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou sanções à CONTRATADA

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Caso a CONTRATADA retarde a apresentação da garantia por prazo superior a 25 (vinte e cinco) dias, o CONTRATANTE fica desde logo autorizado a rescindir o contrato, com lastro nos incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em razão de descumprimento ou de cumprimento irregular das cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Somente nas hipóteses seguintes o CONTRATANTE não executará a garantia:

I – caso fortuito ou força maior;

II – alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

III – descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da Administração;

IV – prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os serviços executados são cobertos pela garantia prevista no art. 618, do Código Civil Brasileiro, bem assim por aquela constante do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Obriga-se a CONTRATADA a:

I - Responder por todas as despesas decorrentes de:

a) Transporte dos equipamentos e materiais para o local de entrega;

b) Materiais necessários à execução dos serviços de instalação;

c) Mão-de-obra especializada (incluídas as obrigações sociais e trabalhistas);

d) Equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços (entre eles os EPI’s -Equipamentos de Proteção Individual e os EPC’s - Equipamentos de Proteção Coletiva) que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela CONTRATADA, de acordo com a NR 18; e

e) Perdas, que porventura ocorram, até o efetivo recebimento pelo CONTRATANTE;

II - Executar os serviços rigorosamente de acordo com o disposto neste instrumento e nos demais elementos que integram o Edital;

III - Registrar previamente o serviço no CREA ou CAU, cuja cópia da ART ou RRT deverá ser entregue à Fiscalização, antes do início da execução do mesmo, e também deverá ser matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante, também, será entregue à Fiscalização;

IV - Designar previamente o responsável pela execução dos serviços (durante todo o período de execução), o qual deverá recair em profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto) devidamente registrado no CREA ou CAU;

V - Apresentar certificados de treinamento em altura, da equipe de montagem designado pela CONTRATADA para a execução dos serviços.

VI - Comprovar a altura mínima de 02 metros, para os certificados de treinamento, da equipe de montagem, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2;

VII - Apresentar atestado de Saúde Ocupacional (ASO) contendo os exames de EEG e ECG, onde deverá estar escrito “apto para trabalho em altura”, para o pessoal designado pela CONTRATADA para a execução dos serviços;

VIII - Cumprir as obrigações contratuais em obediência ao disposto nas normas de segurança do trabalho (NR-18 e NR-35 e correlatas).

IX - Manter no local de realização dos serviços um Diário de Ocorrências, fornecido pela CONTRATADA, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei e que deverá ser entregue à Fiscalização no ato do início dos serviços.

X – Devolver o Diário de Ocorrências ao Fiscal da DPLAN, quando ocorrer o recebimento provisório do objeto contratado, antes da entrega do Termo de Recebimento Definitivo;

XI - Manter no local de realização dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma;

XII - Modificar as especificações e o projeto somente com a autorização prévia e expressa da Fiscalização do CONTRATANTE;

XIII - Empregar na obra operários especializados, bem como afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, quaisquer deles em que o CONTRATANTE identifique conduta inconveniente ou desempenho insatisfatório;

XIV - Receber, uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços entregues com as especificações do deste instrumento, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo;

XV - Comunicar ao CONTRATANTE, por meio do Gestor do contrato, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a data efetiva da entrega dos equipamentos;

XVI - Fazer acompanhar, quando da entrega da medição, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório, à nota de empenho da despesa e ao objeto do contrato com seus valores correspondentes;

XVII - Efetuar a entrega e a montagem dos equipamentos de acordo com as condições e prazos propostos;

XVIII - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo definido pelo Fiscal, conforme a complexidade do caso, a contar da notificação para tal.
XIX - Recusar o objeto que apresentar defeito ou cuja especificação não atenda às descrições do objeto contratado;

XX - Comunicar ao Gestor do contrato, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social e outros dados da CONTRATADA, tais como endereços, telefones e nome de representantes, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

XXI - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos funcionários / prepostos da CONTRATADA, independentemente de outras cominações contratuais e legais a que estiver sujeita;

XXII - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços constantes deste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço e desligamento de empregados;

XXIII - Manter no quadro de pessoal permanente ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, durante a execução dos serviços, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA ou CAU da região (engenheiro ou arquiteto);

XXIV - Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução dos serviços objetos deste instrumento;

XXV - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

XXVI - Entregar as instalações físicas completamente limpas, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente, bem como os documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS.

XXVII - Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para execução das atividades contratadas;

XXVIII - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

XXIX - Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento;

XXX – Recusar a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XXXI - Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

XXXII - Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

XXXIII - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

XXXIV - Obter, junto ao município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

XXXV - Garantir sigilo às informações que seus empregados venham a tomar conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

XXXVI - Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas pela Concessionária das instalações das unidades previstas no projeto, bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas, tudo às suas expensas;

XXXVII - Realizar os serviços de modo a não interferir no regular funcionamento das Varas do Trabalho, que possuem expediente de segunda a sexta-feira das 07h30min às 14h30min;

XXXVIII - Realizar, fora do horário de expediente do órgão, aqueles serviços que produzam ruído elevado, desligamentos de energia ou água, ou qualquer outro que interfira no ambiente de trabalho de magistrados e servidores e no acesso pelos jurisdicionados.

XXXIX - Agendar, com dois dias úteis de antecedência, a execução dos serviços que necessitem de acesso a locais onde funcionem postos de trabalho;

XL- Observar, na execução dos serviços, o cuidado com a integridade das instalações existentes;

XLI - Providenciar a colocação de tábuas sobre as telhas, ou material semelhante, durante a execução dos serviços de instalação das estruturas e painéis, de forma a evitar que a intensa movimentação dos funcionários danifique o telhado e, em caso de dano, providenciar a devida reposição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Obriga-se o CONTRATANTE a:

I - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

II - Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais de execução dos serviços em horário previamente combinado;

III - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de fornecimento e instalação do objeto contratado;

IV - Manter local disponível para o recebimento e instalação dos equipamentos;

V - Fornecer pontos de força para ligação de ferramentas e equipamentos;

VI - Autorizar, quando necessária, a saída dos materiais a serem reparados/substituídos na sede da CONTRATADA;

VII - Receber o bem e serviço somente quando atenda às especificações exigidas, ao quantitativo e ao preço ofertado, rejeitando se não estiver de acordo, por meio de notificação à CONTRATADA;

VIII - Atestar notas fiscais com ou sem ressalva no prazo fixado em edital;

IX - Promover o pagamento à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos no Edital, após o cumprimento das formalidades legais;
X - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde que atendidas às obrigações contratuais;

XI - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A Administração do CONTRATANTE indicará de forma precisa, individual e nominal, agente responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contratante exercerá a fiscalização, desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, por meio de profissionais qualificados integrantes da Divisão de Planejamento Físico (DPLAN), devidamente habilitados ao acompanhamento técnico e controle dos trabalhos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE poderá paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o planejamento, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE poderá solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE exercerá rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE poderá verificar e aprovar eventuais acréscimos ou decréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato, mediante prévia análise e aferição por profissional com a compatível atribuição técnica.

PARÁGRAFO SEXTO – Nos caso de descumprimento do prazo de execução dos serviços, da entrega e instalação dos equipamentos, o gestor informará a administração que instaurará os procedimentos administrativos com vistas à aplicação das sanções impostas por lei.

DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época própria.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A CONTRATADA será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

I – cometer fraude fiscal;

II – apresentar documento falso;

III – fizer declaração falsa;
IV – comportar-se de modo inidôneo;

V – não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para os fins do inciso IV, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/1993 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando se tratar de atraso na execução do contrato, aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também a multa prevista no caput da presente cláusula, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

PARÁGRAFO QUARTO – Estima-se, para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato à época da infração cometida.

PARÁGRAFO QUINTO – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrado judicialmente, nos termos do §1º do artigo 87 da Lei n.º 8.666/1993.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8666/93, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste instrumento.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e serão formalizadas mediante Termo Aditivo, a fim de atender aos interesses das partes e ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993, na Lei n.º 10.520/2002 e nas demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato no Diário Oficial da União – DOU.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro da Justiça Federal na cidade do Recife, Seção Judiciária de Pernambuco, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente instrumento contratual que não puder ser administrativamente solucionado.

E, por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento confeccionado em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA para que produza todos os efeitos legais.
Recife (PE), de de

________________________________________
CONTRATANTE – TRT6
________________________________________
CONTRATADA - EMPRESA

VISTO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Coordenador(a) da CLC/TRT 6ª Região

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chefe do Núcleo de Contratos/CLC/TRT 6ª Região